Příloha 5a) Zadávací dokumentace:

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZAKÁZKY

1. Název zakázky: 		Modernizace výtahu v ulici U Hřiště č.p. 1281, Ústí nad Orlicí

2. Místo plnění zakázky:	Ústí nad Orlicí, ul. U Hřiště, BD č.p. 1281

3. Předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace osobního výtahu TOV 250 kg umístěného v zrcadlu schodiště panelovém domu č.p. 1281 v ul. U Hřiště v Ústí nad Orlicí dle všech platných norem zejména ČSN EN 81-20 a 81-50.

Dílo se týká zejména z výměny stávající el. instalace strojovny, opláštění výtahové šachty, výměny výtahového stroje, výměny el. instalace šachty, šachetních dveří, klece výtahu a oprav souvisejícího výtahového zařízení v šachtě a strojovně4.

4. Další technická specifikace pro realizaci předmětu zakázky:

- vítězný uchazeč zajistí v případě potřeby na vlastní náklady vybudování zařízení staveniště

- zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

- odběr el. energie bude zajištěn ze společných prostor domu

- maximální rozsah denní pracovní doby: v pracovní dny 7-18 hod., jinak po předchozím projednání se zadavatelem

- v rámci plnění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné právní normy v platném znění, zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v domě a na pracovišti udržovat čistotu a pořádek po celou dobu realizace díla

- objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl předepsané revize a zkoušky po provedené opravě, včetně předání protokolů o jejich výsledku a dále předal kompletní technickou dokumentaci výtahu s atesty, certifikáty na použitý materiál a zařízení, včetně Inspekční zprávy - posouzení shody výtahu.

5. Technická data modernizovaného výtahu:

nosnost/počet osob: 	320 kg/4 osoby

jmen. rychlost: 		1,0 m/s

počet stanic/nástupišť:	8/8

dopravní zdvih:		16,82 m

celková výška šachty:	20,75 m

strojovna umístěna nad výtahovou šachtou

řízení – mikroprocesorové

ostatní dle dispozičního výkresu výtahu (příloha 5b)

Předmětem modernizace je odstranění provozních rizik výtahu v následujícím rozsahu:

1. Elektroinstalace strojovny a šachty

Výměna stávající el. instalace šachty a strojovny - výměna stávajícího výtahového rozvaděče za mikroprocesorový s frekvenčním řízením elektromotoru stroje, včetně snímačů polohy s držáky a magnetů v šachtě, výměna kabeláže strojovny a šachty, včetně výměny pohyblivých kabelů, nové tlačítko STOP + zásuvka do prohlubně šachty, nouzová signalizace dle ČSN EN 81-20 v šachtě a na kleci, nové osvětlení šachty a strojovny. Dále výměna tlačítkových ovladačů ve stanicích v provedení nerez - „antivandal“ s potvrzením volby a směrovou signalizací,

Výměna ovladačové kombinace v kleci ve stejném provedení jako ve stanicích (osazeno tl. volby, tl. nouze, nouzové osvětlení, polohová signalizace, signalizace přetížení, tl. otevření dveří, komunikační modul pro dorozumívací zařízení) a instalace revizní jízdy na klec výtahu.

Dále výměna hlavního vypínače ve strojovně výtahu a výměna koncového vypínače. Dodání GSM dorozumívacího zařízení mezi klecí a dispečinkem.

2. Výtahový stroj

Výměna (demontáž) stávajícího výtahového stroje, dodávka a montáž nového, splňujícího požadavky současných technických norem a parametry na nosnost 400 kg při rychlosti 1,0 m/s a dopravního zdvihu 16,82 m. Umístění nového stroje ve stávající strojovně na nový ocelový rám. Ekologická likvidace původního výtahového stroje.

3. Šachetní dveře

Výměna 9 ks stávajících ručních šachetních dveří za nové, jednostranné automatické o rozměru 700 x 2000 mm, včetně zárubní. Požadovaná povrchová úprava - komaxit, vzorník RAL. Součástí výměny jsou veškeré související stavební a natěračské práce.

4. Klec výtahu

Výměna rámu klece za nový - požadováno v maximální možné míře zvětšit původní podlahovou plochu klece s max. využitím stávajícího stavebního rozměru šachty, (např. posunutím vodítek klece). Instalace nových vodících čelistí a zachycovačů.

Provedení stěn nové klece s dekorem dle vzorníku, dále výměna ochranné prahové desky pod klecí, ochranného zábradlí na stropě klece, nerezových okopových plechů a rohových lišt v kleci.

Výměna osvětlení klece (LED) a podlahové krytiny s protiskluzovou úpravou. Součástí požadované modernizace je instalace vážení výtahové klece, včetně světelné signalizace přetížení do klece.

5. Šachta a strojovna

Výměna stávajících vodítek klece, včetně nových upevňovacích konzolí, výměna nárazníků pod kabinou za nárazníky pohlcující energii, osazení zámku vstupních dveří do strojovny dle požadavků ČSN EN, nátěr podlahy strojovny, dodání předepsaných označení a štítků do strojovny, kabiny a na šachetní dveře. Instalace žebříku pro vstup do prohlubně šachty.

Opláštění výtahové šachty bude provedeno ocelovými kazetami s povrchovou úpravou RAL dle výběru.

6. Dokumentace a zkoušky

Doplnění technické dokumentace (nová kniha výtahu + změny, atesty, certifikáty, potvrzení o shodě), zajištění předepsaných revizí a zkoušek po provedené opravě, včetně Inspekční zpráva – posouzení shody výtahu.