Martin Kapoun - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová,

IČ: 612 14 361, Tel.:  465 520 483, 602 644 605

E-mail: KapounMartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TZB - VZT

Zodpovědný projektant,	  Martin KAPOUN

vypracoval, kreslil:  	  Karel VOLŠTÁT

Místo:	Ústí nad Orlicí, Černovír čp 89

Kraj:	Pardubický

Investor:	Město Ústí nad Orlicí					Datum:    	Září 2019

Č. zakázky:	SBB/11/19

Akce:	Černovír čp 89, Ústí nad Orlicí				Stupeň PD:	DPS

pozemková parcela číslo 55/1, 55/2

stavební parcela číslo 146

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE

Obsah výkresu:	Technická zpráva – VZT 				Číslo výkresu:   D.4.01

Technická zpráva – VZT

- Celkové provedení stavby bude odpovídat všem platným normám ČSN, ČSN EN.

- Základní údaje stavby

Tato projektová dokumentace pro společné povolení řeší změnu stavby - přístavbu objektu hasičské zbrojnice v obci Černovír – Ústí nad Orlicí. Současný stav objektu je charakterizován dobrým stavebně technickým stavem všech konstrukcí v objektu. Objekt je tvořen garážovými prostory pro zásahová vozidla místního sboru dobrovolných hasičů, prostory sociálního a skladového zázemí, prostory pro společenské akce hasičů i širší veřejnosti v místní části Černovír. V objektu chybí skladové a dílenské prostory, prostory pro sušení hadic, prostory pro školení hasičů, prostory pro velitele zásahové jednotky a odpočinková místnost pro členy zásahové jednotky.

- Technická část větrání

- Větrání jednotlivých prostorů je přirozené okny.

Místnosti bez možnosti přímého větrání okny budou odvětrávány nuceně ventilátorem a vzduchotechnickým potrubím. Prostor nad kuchyňským sporákem bude odvětráván i nuceně pomocí odsavače par. Koupelny, WC, mytí a sušení materiálu a věž na sušení hadic budou odvětrávány ventilátorem s časovým doběhem s čidlem vlhkosti, se zpětnou klapkou, vzduchotechnickým potrubím vyvedeným stěnou-fasádou ven do prostoru.

Výměna vzduchu odpovídá doporučeným dávkám vzduchu dle hygienických předpisů a ČSN 12 7010  Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

Jsou navrženy ventilátory s max. výměnou vzduchu 315 m3/hod.

Odvod kuchyňských par bude řešen digestoří. Doporučuje se digestoř s radiálním ventilátorem o výkonu max. 500 m3/hod se stupňovým přepínáním otáček. Výdech bude řešen vyvedením potrubí střechou do venkovního prostoru.

Ve stávající části hasičské zbrojnice (v garáži) je stávající vzduchotechnické potrubí s odsáváním výfukových plynů od hasičských aut, které bude drobně upraveno a prodlouženo do nové přístavby. Tato úprava je zohledněna v položkovém rozpočtu.

- Rozvody potrubí, zařízení

- Do projektu je navrženo rozvodné kruhové vzduchotechnické plastové potrubí.

- Spojování potrubí bude provedeno hrdlovými lepenými spoji.

- Rozměry: průměr cca 150 mm.

- Je vedené na závěsech pod stropní konstrukcí.

- Potrubí musí mít z požárního hlediska, od sebe světlou vzdálenost min. 505 mm.

- V místnostech s navrženým vzduchotechnickým potrubím jsou navrženy ventilátory s časovým doběhem, s čidlem vlhkosti, se zpětnou klapkou, s automatickým zvýšením nebo snížením výkonu motoru ventilátoru dle nastavení hodnoty relativní vlhkosti od 40% do 80%. Např. ventilátor s maximálním průtokem vzduchu 315 m3/hod, maximální tlaková ztráta 72 Pa, příkon 25 W, hluk 43,9 dB(A) – měřeno 3 m od ventilátoru, krytí IP X4, časový doběh nastavitelný od 3 do 25 minut.

V České Třebové, Prosinec 2019.

#### Vypracoval: Karel Volštát, Martin Kapoun.