- SEZNAM DOKUMENTACE

Písemnosti

1.	Technická zpráva								EL -  1

2.	Kniha svítidel									EL -  2

3.	Výkaz výměr vč. přílohy č.1							EL -  3

Výkresy

4.	Půdorys 1.NP – elektroinstalace						EL - 01

5.	Rozvaděč R.1.3								EL - 02

4.	Rozvaděč R.1.4								EL - 03

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Obsah projektu

1.1.	Projekt řeší

1.1.1.	Novou elektroinstalaci v prostoru Obřadní síně

1.1.2.	Nové osvětlení a rozvody

1.1.3.	Nový rozvaděč R.1.3

1.1.4.	Nový rozvaděč R.1.4

1.1.5.	Napojení nové venkovní klimatizace

1.2.	Projekt neřeší

1.2.1.	Napojení na elektrickou síť – v majetku  ČEZ Distribuce a.s. – zůstane stávající

1.2.2.	Elektroměrový rozvaděč RE – zůstane stávající

1.2.3.	Hlavní rozvaděč objektu RH – zůstane stávající

1.2.4.	Typy a rozmístění svítidel – určí světelný technik a architekt

1.2.5.	Technologie slaboproudých rozvodů (kabeláž, technologii, anténní a datové rozvody)

1.2.6.	HW a SW vybavení počítačové sítě

1.2.7	Hromosvod - stávající

2.	Projektové podklady

2.1.	Stavební projekt

2.2.	Požadavky od profesí

2.3.	Konzultace s investorem a architektem

3.	Použité předpisy a normy

3.1	Projekt je zpracován dle platných předpisových norem, zařizovacích norem a ostatních

předpisů

4.	Údaje o provozních podmínkách

4.1.	Elektrická síť		3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C

3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S

4.2.	Ovládací napětí	1+N stř.50Hz,230V

4.3.	Ochrana před NDN

- základní v nových částech instalace – samočinným odpojením poruchy od sítě

- zvýšená – pospojováním a proudovými chrániči

4.4	Ochrana proti přepětí

Ochrana před přepětím bude osazena 1 a 2 třída přepěťové ochrany do rozvaděče R.1.3

2 třída přepěťové ochrany do rozvaděče	R.1.4

3 třída je navržena do zásuvek, ve kterých bude připojeno zařízení citlivé na přepětí.

4.5.	Stupeň důležitosti dodávky el. energie

-ostatní spotřebiče objektu					3

4.6.	Intenzita osvětlení 100-500 1x

4.7.	Vnější vlivy ve vnitřních prostorách normální, viz příloha 1

4.8.	Úbytky napětí

Úbytky napěti pro napájení bytových rozvodnic 2% jmenovitého napětí rozvodné soustavy.

4.9. 	Bilance potřeby elektrické energie pro byt

Typ	Instalovaný 	Koeficient	Výpočtové

spotřebičů	výkon (kW)	náročnosti	zatížení (kW)

Rozvaděč R.1.4

15	0,73  		11

Rozvaděč R.1.3

Celkem	  16 	0,69		11

5.	Nová elektrická instalace

5.1.	Stávající stav

Ve stávajícím stavu je v rekonstruovaném prostoru obřadní síň, která zůstane na stejném místě. Tento prostor je napájen ze dvou stávajících rozvaděčů R.1.3 a R.1.4. Rozvaděč R.1.3 je umístěn v zázemí na stěně. Druhý rozvaděč R.1.4 je umístěn u záchodků. Rozvaděče jsou napojeny z hlavního rozvaděče RH celého objektu.

V obřadní síni vznikne nové osvětlení a nová elektroinstalace.

5.2.	Využití stávajícího jištění a napájecí kabely

Ve stávajícím stavu je v hlavním rozvaděči RH radnice jsou dva vývody pro stávající rozvaděče R.1.3 a R.1.4.. Vývod pro rozvaděč R.1.3 je osazen třífázovým jističem o jmenovitém proudu 32A a vývod pro rozvaděč R.1.4 třífázovým jističem 25A. Jištění a kabely se zachovají a využijí pro napájení nových rozvaděčů, které přijdou přibližně do stejných míst.

5.3.	Nová elektroinstalace

Rozvaděč R.1.3 se vymění za nový, který využije stávající napájecí kabel a jištění 32A/3/B v hlavním rozvaděči RH. Z něho bude napojena nová elektroinstalace na vstupu, síň před obřadní síni, obřadní síň, zázemí a kancelář. Nový rozvaděč R.1.3 bude osazen v zázemí co nejblíže stávajícímu rozvaděči. Z rozvaděče bude napojeno osvětlení, zásuvky a klimatizační jednotky.

Nový rozvaděč R.1.4 se vymění za nový na stejné místo. Rozvaděč R.1.4 se napojí na stávající kabel a na stávající jištění 25A/3/B v hlavním rozvaděči RH. Z rozvaděče je napojena elektroinstalace WC, kuchyně a chodby před WC. Prostor sociálního zázemí byl nedávno rekonstruován, proto zůstane zachován. Elektroinstalace na WC se nově napojí do rozvaděče R.1.4.. V prostoru kuchyně se napojí nové spotřebiče.

5.3.	Instalace

Instalace bude provedena kabely CYKY, které jsou uloženy v omítkách a v podhledu. V podlaze budou kabely chráněny v trubkách.

Výška umístění vypínačů je navržena v rozmezí 1 m až 1,2m nad podlahou.  Výška umístění zásuvek pak 0,3 m až 0,5 m nad podlahou. Konečnou výšku umístění vypínačů a zásuvek určí investor nebo architekt před jejich montáži. V kuchyni nad kuchyňskou linkou budou zásuvky umístěny ve výši 1.1m nad podlahou. Přesné umístění elektroinstalace v kuchyňské lince dle přesného typu linky (návrh s kuchyňského studia) a přání investora.

Zásuvky pro napájení citlivých zařízení na přepětí v sítí (např. televize, radia, výpočetní technika) budou instalovány s vestavěným třetím typem přepěťové ochrany ( třídy D ).

V celém objektu je provedeno hlavní ochranné pospojování vodičem Na soustavu hlavního pospojování budou připojena kovová potrubí, přicházející do prostoru domu,  přepěťové ochrany a PE přípojnice rozvaděčů. Hlavní pospojování bude provedeno zelenožlutým vodičem CY6mm2, který je odvozen od průřezu hlavního domovního vedení.

7.	Osvětlení

Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly, osazenými lineárními, kompaktními zářivkovými zdroji nebo LED zdroji. Svítidla budou přisazena ke stropu. Ovládání hlavních prostorech přes sběrnici DALI.. Typy svítidel budou vybrány investorem za spolupráce s architektem před jejich instalací.

V jednotlivých prostorách je osvětlení ovládáno vypínači umístěnými v těchto místnostech. Ovládání svítidel u vstupů do objektu je mimo vypínače provedeno ještě snímači pohybu se zabudovaným snímačem intenzity osvětlení.

8.	Zásuvky a ostatní rozvody

Samostatnými vývody jsou napájeny zásuvkové a světelné okruhy. Samostatně odjištěnými vývody musí být napájeny jednofázové zásuvky pro myčku na nádobí, mikrovlnou troubu a ledničky. .

Jednofázové zásuvky a světlo budou napájeny z vývodů osazených jističi a proudovými chrániči. Dle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2, která značně rozšiřuje okruh obvodů, které musí být chráněny proudovými chrániči. Všechny zásuvky požívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) vybaveny proudovými chrániči se jmenovitým reziduálním proudem I menší než 30mA.  Lze s toho vyjmout zásuvky pro speciální zařízení. (pro ledničku, mrazák a pro výpočetní techniku).

Venku jsou umístěny dvě kondenzační jednotky. Z venkovní jednotky bude napojena vnitřní jednotka, kterou napojí dodavatel VZT. Ovládací ovladač se napojí kabelem JYTY 2x1mm2. Ovladače VZT dodá dodavatel VZT.

Radiátory budou vybaven termopohony, které budou řízeny termostaty v jednotlivých místnostech.

9.	Hromosvod

Hromosvodová instalace zůstává beze změn.

10.	Montážní připomínky

Před uvedením do provozu musí být zařízení překontrolováno a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Zařízení bude podrobeno výchozí revizi a dalším zkouškám dle platných ČSN a technických podmínek.  Dovážená zařízení musí být schválena státní zkušebnou pro provoz v ČR dle zákona č.30/68Sb o státním zkušebnictví.

Projekt je zpracován v rozsahu pro vydání stavebního povolení. Dokumentace je

navržena dle dostupných možných informací. Při stavebních pracích mohou být skutečnosti, které mohou ovlivnit rozsah předpokládaných prací.

Před zahájením zemních prací se provede vytýčení inženýrských sítí a jejich koordinace dle ČSN 73 6005.

Právní předpisy:

Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhláška č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a technických zařízení, ve zněni pozdějších změn a doplňků.

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

Projekt je navržen ve smyslu norem ČSN, zejména pak dle :

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemněni a ochranné vodiče.

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětleni-Osvětleni pracovních prostorů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba

vedení

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

Těmto a souvisejícím platným normám musí odpovídat provedení elektroinstalace.