TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝTAHU

Stavba: T. G. Masaryka 105, Ústí nad Orlicí (Pečovatelský dům)

TECHNICKÁ DATA VÝTAHU

Typ výtahu:					TOV 320/1,0

Třída výtahu:					I

Nosnost:					320 kg – 4 osob

Jmenovitá rychlost:				1,0 m/s

Dopravní zdvih:				5600

Stanice / nástupiště:				3/3

Lanování: 					1:1

Systém řízení:					jednosměrné sběrné

Výtahový stroj:		    	          převodový

Provozní výkon motoru: 		          2,7 kW

Provozní proud:			          8,28 A

Start. proud:                                  	          8,4 A

Nosné prostředky:			          3 x

Průměr lana:			          10 mm

Klec výtahu:					neprůchozí, rozměr 830 x 1170 x 2100 mm

Vyvažovací závaží:				v ocelovém rámu – umístěn v šachtě vedle klece

Závěs klece:					horní přes lanový závěs

Závěs vyvažovacího závaží:			horní pružinový silentblok

Zachycovače klece:				obousměrné, splňující požadavky UCM

Omezovač rychlosti:				rychlost 1,0 m/s, splňující požadavky UCM

Nárazník:					energii pohlcující, nelineární charakteristiky

Šachetní dveře:	3 x automatické centrální dveře 700 mm

Klecové dveře:				1 x automatické centrální dveře 700 mm

Umístění rozvaděče výtahu:			ve vedlejší místnosti

Prostředí výtahu - šachta:			normální ČSN 33 2000-5-51

Připojeno na soustavu	:			3 N PE ~50 Hz, 400 V

El. instalace:					drátová, instalace kanál PVC

Hlavní vypínač:				25 A

Pojistky:					32 A

Rozváděč výtahu:				s frekvenčním měničem

Ochrana před nebezpečným

dotykovým napětím: 				samočinným odpojením – ČSN 33 2000-4-41

čl. 413.1.3

malým napětím – PELV – ČSN 33 2000-4-41

čl. 411.1.5

1. KLASIFIKACE PROJEKTU

Projekt je zpracován pro modernizaci výtahu.

Všechny instalované bezpečnostní komponenty výtahu budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 rozpracované v ČSN EN 81-20. Na nesplněné požadavky normy je zpracována Analýza rizik.

Po ukončení montáže bude provedeno posouzení shody výtahu dle zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění a zákona 90/2016 Sb. za přítomnosti zástupce autorizované osoby.

Na základě certifikátu od AO vystaví dodavatel výtahu prohlášení o shodě.

2. TECHNICKÝ POPIS VÝTAHU

Výtah bude určen ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti 320 kg. Technologická část výtahu bude umístěna do výtahové šachty.

Rozsah prováděných prací – (stavba)

Šachta:		- zajištění hlavního přívodu a hlavního vypínače

- zpráva o revizi hlavního přívodu

Rozsah prováděných prací – (dodavatel výtahu)

Šachta:	- instalace vodítek klece a vodítek protiváhy

- instalace výtahového stroje, nosných lan, omezovače rychlosti

- instalace rozvaděče a kompletní elektroinstalace vč. osvětlení šachty

- instalace výtahové klece vč. klecových výtahových dveří

- instalace šachetních výtahových dveří

- instalace doplňků do prohlubně šachty (žebřík, nárazníky) dle ČSN EN 81-20.

Výtah bude poháněn výtahovým převodovým strojem.

Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachta bude zděná o min. vnitřních prostorech 1170x1450 mm, prohlubeň 1170x1450x970 mm.

Spodní část šachty – prohlubeň – má hloubku 970 mm od prahu spodní stanice. Dráha klece bude omezena nárazníkem umístěným na ocelovém podstavci ukotveném na dně šachty.

Horní část šachty – od prahu nejvyšší stanice po strop šachty – má výšku 3050 mm. Tato vzdálenost splňuje všechny požadavky ČSN EN 81-20 na horní bezpečnostní prostory.

Pro přístup do prohlubně bude sloužit sklopný žebřík. V prohlubni budou instalovány komponenty dle normy ČSN EN 81-20. Prohlubeň výtahové šachty je izolována proti vniknutí spodní vody.

V šachtě bude instalováno stabilní osvětlení o intenzitě min. 50 lx. Osvětlovací tělesa budou umístěna max. 500 mm od dna a stropu šachty a dále ve vzdálenosti dle použitého typu. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden bude umístěn v šachtě ve spodní stanici, druhý ve strojovně. Osvětlení šachty je součástí dodávky výtahu.

Do čelní stěny výtahové šachty budou ukotveny nové šachetní dveře.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

2.1. Výtahová klec

Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí – nosného rámu a kabiny. Nosný rám je tvořen nosníky, svislými táhly a nosníky rámu podlahy. Pomocí vodících čelistí je nosný rám a s ním i kabina vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu.

Klec bude neprůchozí, ocelová. Její prostor bude ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn. Klec bude vybavena automatickými centrálními dveřmi 700 mm. Osvětlení klece o hodnotě 100 lx (měřeno u podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa ve stropě klece. Na stropě klece je umístěna elektroinstalace, ovladače revizní jízdy, dvoupolohový ovladač STOP a zásuvka na 230 V.

Strop klece bude v prostoru pro obsluhu opatřen okopovým plechem výšky 100 mm.

2.2. Vyvažovací závaží

Hlavními částmi vyvažovacího závaží je rám z ocelového plechu vyplněný ocelovými pásy. Závaží se pohybuje na vodítkách a je opatřeno samomazy a vodícími čelistmi.

2.3. Šachetní dveře

Automatické centrální dveře šíře 700 mm

2.4. Elektroinstalace

Všechny obvody budou provedeny dle dodaných schémat. Instalace bude vedena vodiči v instalačních žlabech v přední části šachty. Bude splňovat požadavky platných ČSN.

3. ŘÍZENÍ VÝTAHU

Pro ovládání výtahu slouží jednosměrné sběrné řízení. Pro přivolání výtahu jsou v zárubních šachetních dveří osazeny ovladače pro přivolání klece. V kleci bude umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení a nouzová signalizace s instalovaným komunikačním zařízením dle ČSN EN 81-20.

4. POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Budou dodrženy bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních.

Údržba a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhl. č. 19/1979 Sb. Návody, pokyny a mazací plán budou součástí technické dokumentace tohoto výtahu.

Před montážní zkouškou bude provedeno seřízení všech montážních uzlů, technologických částí výtahu a promazání celého zařízení.

Posouzení shody výtahu před uvedením do provozu bude provedeno dle ČSN EN 81-20 a ČSN 27 4002. Periodické provozní prohlídky a zkoušky budou prováděny

dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Dne: 01.12.2021