SEZNAM DOKUMENTACE

#### Písemnosti

1. Technická zpráva	D.1.4.G - 1

2. Výkaz výměr	D.1.4.G – 2

#### Výkresy

1.	Situace venkovního osvětlení		D.1.4.G - 01

2.	Půdorys 1.NP - elektroinstalace		D.1.4.G - 02

3.	Půdorys 2.NP - elektroinstalace			D.1.4.G – 03

4.	Doplněni nových vývody do stavajících rozvaděču		D.1.4.G - 04

5.	Půdorys střechy - hromosvod		D.1.4.G - 05

TECHNICKÁ ZPRÁVA- ČÁST ELEKTROINSTALACE

- Identifikační údaje

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY A SPOJOVACÍHO KRČKU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. komenského Č.P. 11, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Druh stavby	:	rekonstrukce

# Místo:			Ústí nad Orlicí

# Stupeň:			DPS, dokumentace pro provedení stavby

Stavebník: 	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Projektant části PD:	K. Hejcman, Ing. P.Šandera

2.	Projektové podklady

2.1.	Stavební podklady

2.2.	Požadavky investora.

2.3.	Podklady od zůčastněných profesí, t.zn. VZT, MaR, ÚT, ZTI a slaboproud.

2.4.	Prohlídka stávajícího stavu

3.	Rozsah této části projektové dokumentace

3.1    Projekt řeší

3.1.1	Napojení žaluzii

3.1.2	Úpravy stávajícíh rozvaděčů RH a R2

3.1.3	Doplnění do rozvaděče chemie RCH

3.1.4	Napojení nových VZT jednotek

3.1.5	Napájení venkovních svítidel na fasáde

3.1.6	Napájení osvětlovacího stožáru

3.1.7	Ochranné pospojování VZT

3.1.8	Hromosvodovou instalaci

3.2.   Projekt neřeší

3.2.1	Stávající připojení budovy na elektrickou síť

3.2.2	Stávající rozvaděče RH, R2 a RCH

3.2.3	Ostatní elektroinstalaci po objektu

3.2.4	Slaboproudé rozvody

4.	Použité předpisy a normy

4.1.	Projekt je zpracován dle platných předpisových norem, zařizovacích norem a ostatních předpisů.

5.	Údaje o provozních podmínkách

5.1.	Elektrická síť:	nn - 3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C – napájení všech 						elektroměrových rozvaděčů

- nn - 3+N+PE stř.50Hz,400V/TN-S – instalace za uvedenými 					rozvaděči

- 6.  Ochrana před úrazem el. proudem

6.1.	Neživých částí

základní - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

doplňková – ochranným pospojováním, proudovými chrániči

6.2.	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Nezálohované napájení – stupeň 3, s výjimkou svítidel nouzového osvětlení a zařízení s funkcí při požáru, která budou napájena ze zdroje UPS a z nouzových zdrojů, vestavěných do svítidel hlavního osvětlení.

6.3.	Bilance potřeby elektrické energie.

Bilance nových vývodů

Zařízení			Instalovaný výkon	      Koeficient	        Výpočtové zatížení

Osvětlení				   0.08 kW		0,8			  0,06 kW

VZT				  	  23,6kW	          	0,7			16,52 kW

Žaluzie				   5,25kW		0,8			  4,2 kW

Součet			            	24,8kW		0,48			10,3 kW

Hlavní jistič pro šatny o jmenovité velikosti 25A.

Po výstavbě 2.NP šaten dojde k navýšení hlavního jističe. Přívodní kabel do nového rozvaděče RST je dimenzován s dostatečnou rezervou.

Jmenovitý proud pojistek pro bytový dům			In  =	160A

6.4.	Kompenzace účiníku

Není uvažována.

6.5.	Intenzita osvětlení jsou stanoveny v projektu osvětlení

Na chodbách a schodišti 100lx, sociálních zařízení, technické místnosti 200lx a v garáži 75lx.

7.	Nová elektrická instalace

7.1.	Napojení nových zařízení

V budově školy budou nově instalovány žaluzie, které budou napojeny z nejbližších stávajících rozvaděčů. V 1.NP budou napojeny z hlavního rozvaděče RH, který je umístěna na chodbě v krčku. Žaluzie v učebně chemie budou napojeny z rozvaděče RCH, který je umístěn přímo v učebně. Žaluzie umístěné ve 2.NP budou napájeny z patrového rozvaděče R2, který se nachází v kabinetu učitelů vedle schodiště. Ovládání žaluzii bude přes centrální jednotku, která bude řídit jednotlivé řídící jednotky. Řídící jednotky řídí 2 nebo 4 pohony u žaluzii. Dalé bude systém vybaven kombinovaným čidlem větru a osvětlení. 6aluzie budou rozděleny do dvou zón (jižní a severní strana budovy). Dále budou jednotlivé žaluzie možnost řídit přes tlačítka v jednotlivých místnostech. Celý system bude propojen kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,8. z řídících jednotek budou budou jednotlivé žakuzie napojeny kabelem CYKY-J 3x2,5.

Na vstupu do objektu budou umístěny nové venkovní svítidla. Na hlavní vstupu bude pět svítidel instalovaných v přístřešku. Další svítidla budou přisazena na stěně u vstupu ze zadu a bočním vstupu. Ovládání svítidel bude přes soumrakové čidlo a časové spínání. Ovládání bude umístěno v hlavním rozvaděči RH.

Nově bude tato čast školy vybavena vzduchotechnickými jednotkami pro provětrávání tříd a sociálek. Jednotlivé VZT jednotky budou napojeny z nejbližších stávajících rozvaděčů. Každá jednotka bude vybavena ventilátorem, elektrickým ohřevem a elektrickým předehřevem.

7.2.	Stávající rozvaděče

Do stávajících rozvaděčů se doplní nové vývody. Vývody budou napojeny za rozdělením přípojnice na čast PE a N.

7.3.	Nová elektroinstalace

Na elektrickou instalaci vycházející z výše popsaných rozvaděčů jsou napojena veškerá nová elektrická zařízení.

Použité kabely převážně typu CYKY. Mezi ovládacími prvky pro žaluzie bude použit kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8. Nové trasy kabelů budou uložany vkladacích lištách nebo pod omítkou v prostorech čelní stěny, kde se mění okna.

Přesné trasy stávajících inženýrských sítí budou vytyčeny.  Při nejasnostech v uložení nebo požadavku správce stávající sítě zajistí dodavatel kopané sondy. V případě křížení a souběhu kabelového vedení s ostatními inženýrskými sítěmi bude postupováno dle normy ČSN 73 6005. Kabely veřejného osvětlení budou uloženy ve volném terénu s nejmenším krytím 0,7 m.

8.	Venkovní osvětlení plus vekovní rozvody

V rámci nových úprav školy vznikne nový prostor u vstupu do školy. Osvětlení venkovního prostoru je navrženo čtyřmi svítidly, které budou umístěny na sloupu. Sloup bude 8m vysoky nad teréném. Viz. knihovna svítidel.

Nový sloup se napojí na stávajícího sloupu veřejného osvětlení, který se nachází před školou.

- 9.	Protipožární opatření

Na hranicích požárních úseků budou na kabelových trasách provedeny protipožární přepážky s požární odolností danou PBŘ stavby.

- 10.	Hromosvod

- Hromosvod je navržen jako ochrana budovy a osob v budově. Hromosvod je navržen jako jímací hřebenová soustava na stávající škole, doplněná tyčovými jímači. Na střeše krčku a na rekunstrované škole bude jímací instalace mřížová, doplněna tyčovými jímači.  K jímacímu vedení AlMgSi o průměru 8 mm se pomocí jímacích tyčí ochrání velké nebo vyčnívající kovové předměty umístěné na střeše (např.: vzduchotechnika, komín, anténní stožár vč. antén). Připojí se okapové trubky a žlaby.

- Třída ochrany			LPS II

- Dostatečná vzdálenost	0,43m

- Ochranný úhel		74 stupňů

Svody budou provedeny jako vnější po fasádě na normalizovaných podpěrách vedení. Maximální vzdálenost dvou sousedních svodů musí být menší než 10 m měřeno po obvodu objektu.

Vzdálenost podpěr vodorovných a šikmých vedení je maximálně 1,5 m, u svislých vedení maximálně 3 m. Ve výšce 1,8 - 2,0 m budou svody ukončeny zkušebními svorkami SZ. Svody se opatří štítky a očíslují se. Zkušební svorky budou umístěny pod ochranným úhelníkem.

Od zkušebních svorek bude vedení pokračovat vodičem FeZn o průměru 10 mm do země, kde bude pomocí dvojice svorek SR03a  napojen pásek FeZn 30/4 mm, nebo se napojí na zemnící tyče nebo se využije stávající uzemnění.

Zemní odpor uzemnění jednotlivých svodů nemá překročit hodnotu 15 Ohmů.

Všechny spoje v zemi se provedou vždy dvojnásobným počtem hromosvodných svorek SR 02 a SR 03. Spoje musí být chráněny proti korozi - nátěr, obalení jutou a zalití asfaltem.

Uzemňovací soustava hromosvodu se propojí s uzemněním el. zařízení na  ochrannou přípojnici objektu vodičem FeZn 30/4 mm. Provede se propojení i s kabelovou skříní.

- 11.	Zavěr

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro realizaci stavby v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Elektroinstalace, úprava a výroba rozváděčů bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Na všechny použité materiály a výrobky musí být vydáno ES prohlášení o shodě. Při všech elektroinstalačních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracovníků.