PROTOSAN s.r.o.

LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.: 603470825, pavelkefurt@email.cz

Název stavby	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ PŘÍSTAVBY A SPOJOVACÍHO 	KRČKU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ul. KOMENSKÉHO č.p. 11,

ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

Objekt		:	SO.03  PŘELOŽKA – ÚPRAVA TEPLOVODNÍHO ROZVODU 					  MEZI PŮVODNÍ BUDOVOU ŠKOLY A PŘÍSTAVBOU

Profese		:	VYTÁPĚNÍ STAVEB

Místo stavby	:	Komenského 11, Ústí nad Orlicí

Investor			:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí

Stupeň		:	DSP

## SO.03.a TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TEPLOVODNÍHO KANÁLU

Ve Svitavách, duben 2019

Vypracoval: Pavel Kefurt

1.	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a)	Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v zastavěné části obce Ústí nad Orlicí, pozemky určené ke stavbě jsou převážně volné prostranství před školou.

b)	Urbanistické a architektonické řešení stavby

Stavba je řešena jako podzemní objekt bez požadavků na architektonické řešení.

c)	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Navržená teplovodní nahrazuje technicky nevyhovující přípojku z kotelny do staré budovy Základní školy Komenského 11, Ústí nad Orlicí. Přípojka je zřízena pro potřeby vytápění staré budovy.

Přípojka bude napojena v kotelně v nové budově. Za napojením budou instalovány uzavírací armatury, filtr, měřič tepla, odvzdušnění a vypouštění. Dále bude potrubí vedeno v zemi až do strojovny ve staré budově.

Celá trasa bude provedena bezkanálovým předizolovaným potrubím v dimenzi 2 x DN 65 (vnější průměr 140 mm). Podél trasy bude položen sdělovací kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8. Předpokládaný tepelný spád teplovodu bude 80/60 °C.

Přebytečná zemina při výkopu bude odvezena na určené skládky.

d)	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Navržená teplovodní přípojka bude napojena na novou kotelnu v nové budově.

Další napojení na technickou a dopravní infrastrukturu není řešeno.

e)	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Není v rámci této stavby řešeno.

f)	Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Vytěžená přebytečná zemina bude vyvezena na určenou skládku.

g)	Řešení bezbariérových užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Není v rámci této stavby řešeno.

h)	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledku do projektové dokumentace

V rámci průzkumných prací byla provedena pochůzka trasy horkovodní přípojky. Další průzkumy a měření nebyly prováděny.

i)	Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodeticky referenční polohový a výškový systém

Pro vytyčení stavby je možno použít výkres 02.

j)	Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba teplovodní přípojky je řešena jako jeden objekt.

k)	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

Stavba bude prováděna jako podzemní vedení, kdy po realizaci dojde okamžitě k uvedení terénu do původního stavu.

l)	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými předpisy a normami. Bude zajištění a vytyčení a případný dozor správců stávajících podzemních sítí.

2.	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Potrubí teplovodu jsou navrženy z materiálů určených pro uložení v zemi. Dilatace potrubí bude zajištěna rameny rozvodu.

Prostupy přes obvodovou zeď budou provedeny jako pevné body.

Zatížení plášťové trubky je vyhovující.

3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Navržená teplovodní přípojka bude vedena v zemi a nepředstavuje žádné požární riziko.

4.	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Není pro tuto stavbu zvlášť řešeno.

5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Pro bezpečné užívání bude vypracován provozní řád.

6.	OCHRANA PROTI HLUKU

Není pro tuto stavbu řešeno.

7.	ÚSPORA ENERGIÍ A OCHRANA TEPLA

Navržené předizolované potrubí vyhovuje platným vyhláškám.

8.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Není v rámci této stavby řešeno.

9.	OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Není v rámci této stavby řešeno.

10.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Není v rámci této stavby řešeno.

11.	INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

- viz popis jednotlivých objektů

12.	VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (pokud se na stavbě vyskytují)

- viz popis jednotlivých objektů

E.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)	Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště bude na pozemcích školy a města. Nepředpokládají se žádné zvláštní úpravy staveniště.

Provede se jeho ohraničení, popř. oplocení, aby se omezil volný pohyb osob v prostoru, kde by mohlo dojít k úrazu.

Přebytečná vytěžená zemina bude vyvezena na určenou skládku.

b)	Významné sítě technické infrastruktury

Na staveništi se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury. Jsou zde běžné rozvody podzemních inženýrských sítí.

c)	Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Elektrickou energii a vodu pro výstavbu bude možné odebrat po dohodě s investorem ze školy.

Přebytečná voda z výkopů (při budování patek z lomového kamene) bude čerpána zpět do řeky.

d)	Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Staveniště bude v nutném rozsahu ohraničeno, případně oploceno.

e)	Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Při výstavbě bude třeba ze strany dodavatele stavby dodržovat veškerá pravidla, nařízení, ČSN  a opatření z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti provádění stavby a ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Bude zajištěno nutné vyjádření, vytyčení a případný dozor správců podzemních sítí.

f)	Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Nebude pro tuto stavbu řešeno. V případě nutnosti bude využito zařízení staveniště rekonstruované tribuny ve sportovním areálu.

g)	Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

- viz bod f)

h)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- viz bod e)

i)	Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Po provedení stavby budou pozemky dotčené stavbou upraveny do stávajícího stavu nebo dle projektu. Při výjezdu mechanismů ze staveniště na veřejné plochy je nutno zajistit bezpečný výjezd a odstranit případné nánosy na komunikaci.

Vytěžená a přebytečná zemina bude vyvezena na určenou skládku.

Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění vytěženou zeminou, únikem ropných látek nebo jiných produktů ze stavebních mechanismů.

j)	Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpokládá se celková lhůta výstavby cca 2 měsíce. Tato doba může být rozdělena do dvou až tří etap s ohledem na roční období (vegetační klid) a dle požadavku koordinátora stavby.