## Krycí list
D.1.4.3.2 ROZPOČET VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Stavební úpravy kuchyně MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16 562 24 Ústí nad Orlicí |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 192023
Generální projektant: |  | Ing. Pavel Vacek Projkční kancelář pro PS Vrbová 655 562 01 Ústí nad Orlicí |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka a montáž celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z |  |  | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN (stavební přípomoci)
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 192023
Název projektu: |  | Stavební úpravy kuchyně MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka a motáž (Kč)
Cena celkem
1 | Zařízení č.1 - kuchyň |  | 0
2 | Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky |  | 0
SOUČET
Celkem dodávka a montáž |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## List1
Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Zařízení č.1 - kuchyň
1.1 | Protidešťová žaluzie 400x400 - pozinkovaný plech - Fč=0,130m2 | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
1.2 | Sestava pro přívod vzduchu do potrubí - vel.700x400mm - uzavírací klapka se servopohonem vč. servopohonu 24V, filtrační díl + kapsový filtr M5/ISO Coarse 80% + snímač takové diference, ventilátor s EC motorem - V=2340m3/hod, pext=340Pa, 230V/0,53kW, 2ks tlumící manžety | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.3 | Sestava pro odvod vzduchu do potrubí - střešní ventilátor s EC motorem - V=2340m3/hod, pext=220Pa, 230V/0,39kW, - JS 400mm - tlumící manžeta JS 400mm, zpětná klapka JS 400mm | kpl | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.4 | Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 200x500x1500 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 41dB. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
1.5 | Buňkový tlumič hluku v hygienickém provedení pro instalaci do potrubí rozměru 200x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem, z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. Útlum na 1kHz 28dB. | ks | 2 | 0 | 0 | vlastní
1.6 | Vyústka pro odvod vzduchu, obdélníková komfortní jednořadá s regulací R1 - 200x100mm - hliníková | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.7 | Regulační klapka do potrubí jednolistá RKJ-H 100x100 - R - ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.8 | Regulační klapka do potrubí RKS 200x200 - ovládaná servopohonem CM230-L - otevřeno, zavřeno | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.9 | Kuchyňská nerezová digestoř dvoumodulová s rekuperací tepla a vestavěnými elektrickými ohřívači, rozměry - 3450x1300x690mm. Dodávka v rozloženém stavu, sestavení na místě. Přívod - Vp=2340m3/hod, p=150Pa, odvod - Vod=1380m3/hod, p=80Pa. 3ks lamelovýcf filtrů 400x400mm, 2ks křížový rekuperační výměník - tep. úč.min.51%, 6ks přívodních vyústek, 2ks elektrický ohřívač á 10kW, teplotní prostorové čidlo. Osvětlení. M=400kg. | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.10 | Akumulační zákryt nerezový 1100x1350x435mm - bez osvětlení | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.- | M+R - zajištění základních provozních a ochranných funkcí - rozvodnice 230V-EC/230V-EC, digitální ovladač pro nastavení základních parametrů, časových režimů, signalizace zaneseného filtru, mechanický ovladač pro nastavení vzduchového výkonu a teploty přiváděného vzduchu do kuchyně | ks | 1 | 0 | 0 | vlastní
1.11-1.12 | Neobsazeno
1.13-1.20 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - rovné díly | m2 | 9 | 0 | 0 | vlastní
1.13-1.20 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - třída vzduchotěsnosti "C" - tvarovky | m2 | 5 | 0 | 0 | vlastní
1.21-1.44 | Potrubí čtyřhranné z předizolovaného panelu tl.20mm - interiérní provedení, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 0,0183W/m2K, třída vzduchoteěnosti "C" - rovné kusy a tvarovky (46%) | m2 | 58 | 0 | 0 | vlastní
1.- | Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí, povrchová úprava hliníkovou fólií se skelnou mřížkou - filtr, ventilátor, klapky, potrubí poz.115 v rámci zdiva | m2 | 6 | 0 | 0 | vlastní
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy | kg | 50 | 0 | 0 | vlastní
1.- | Zaregulování a oživení zařízení | hod | 10 | 0 | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - demontáž stávající vzduchotechniky
2.- | Demontáž stávající vzd zařízení a potrubí | kg | 200 | 0 | 0 | vlastní
| Celkem |  |  |  | 0