počet stran    :  14       _________________________________________________________________________________

## D 01.3  POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  STAVBY

Název  akce     :  Stavební úpravy domu č.p. 77, ulice Pražská,

Kerhartice

Místo           :  k.ú. Gerhartice, stavební parcela č.9

Investor        :  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,

562 24 Ústí nad Orlicí

Stupeň  PD      :  stavební povolení

Hlavní projektant  : Ing. Pavel Vacek, Vrbová 655,

562 01 Ústí nad Orlicí

č.a. ČKAIT 0600233

datum zpracování PD – 03/2024

Vypracoval      :  Faltejsek  E., Horní Třešňovec 104,

563 01 Lanškroun

č.a. ČKAIT 0601661

č.t. 606 417 779

emil.faltejsek@tiscali.cz

V. 2024

1. Účel  dokumentace

Dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího staršího objektu č.p. 77 na Pražské v k.ú. Gerhartice, na stavební parcele č. 9 / postaveného cca kolem roku 1930 /.

Stávající objekt využívaný pouze k bydlení, je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním a se dvěma užitnými nadzemními podlažími a půdou / bez využívání, je sem zajištěn pouze kontrolní vstup /.

V pravé části domu je jeden samostatný byt se zázemím a s vlastním vstupem, v levé části jsou 4 samostatné byty, částečně se společným sociálním zázemím.

Ve dvorní části je samostatně stojící kolna, využívaná k uložení věcí uživatelů domu.

Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny obou částí jsou zděné z cihel plných pálených, dělící stěny jsou zděné. Stropy nad 1.NP a podkrovím jsou dřevěné, upravené ze spodní strany omítkou na rákosu. Střechy s nosnou konstrukcí dřevěného krovu jsou kryty bitumenovými šablonami a taškami. Podlahy jsou betonové a dřevěné, okna a vstupní dveře dřevěné a plastové. Vnitřní schodiště jsou železobetonová. Komíny jsou zděné z cihel plných pálených.

Záměrem investora je bytové prostory v levé části dispozičně upravit na 6 samostatných bytů. Pravá část zůstane stávající beze změn / bez stavebních úprav /.

Stavebními úpravami se objekt nebude plošně ani výškově rozšiřovat.

Uvnitř levé části budovy budou vybourány nevyhovující konstrukce / stěny, dřevěné stropy /, bude odstraněna krytina střechy. Dozdívky stávajících stěn budou z cihel plných pálených a pórobetonových tvárnic a příčkovek. Obvodové stěny budou z vnější strany zatepleny kontaktním systémem deskami z minerální vaty. Nové stropy nad 1.NP budou z keramických vložek do betonových nosníků, nad 2.NP upravené podhledy ze sádrokartonových desek. Podlahy budou betonové, okna a vstupní dveře plastové, střecha bude nově kryta plechovými šablonami.

Požárně bezpečnostní řešení / dále PBŘ / je součástí projektové dokumentace zpracované Ing. P. Vackem v 03/2024. Nebyla doložena původní technická zpráva požární ochrany ani PBŘ.

Stupeň projektové dokumentace = stavební povolení.

Ve všech prostorách bytového domu se nebudou vyskytovat hořlavé plyny a kapaliny, které mají parametry hořlavých kapalin.

Řešení bylo provedeno dle :

ČSN 73 0802 ed.2

ČSN 73 0833

ČSN 73 0834

ČSN 73 0873

ČSN 73 0818

ČSN 73 0821

ČSN 73 0875

ČSN 73 0848

ČSN 73 0872

vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhláška 460/2021

- uvedené právní předpisy jsou aplikovány včetně změn a doplňků

ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy Knauf dle ČSN EN 05/2021

hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů 2009

požární odolnosti stavebních výrobků dle podkladů výrobců

/ seznam použitých zkratek : PD = projektová dokumentace, ČSN = česká technická norma, NP = nadzemní podlaží, PÚ = požární úsek, SPB = stupeň požární bezpečnosti,  NÚC = nechráněná úniková cesta, ČCHÚC = částečně chráněná úniková cesta, PHP = přenosný hasící přístroj /

konstrukční systém    : hořlavý

požární výška         : h = 3.390m

budova                :    ano

A/ Třída využití budovy :

prostory určené pro spánek    :  ano

prostory pro veřejnost        :  ne

osoby vyžadující asistenci    :  ne

třída využití                 :

B/ Kategorizace budovy :

výška stavby                  : 3.390 m

počet projektovaných osob     : cca 15

zastavěná plocha              : 175,06m2

kategorie stavby              :   I

npn =   2

npp =   0

np  =   4

2. Dispoziční řešení objektu

podlaží                č.m.        účel               plocha /m2/

____________________________________________________________________

- levá část : 1.NP / přízemí /  :

1.01   koupelna                     4.05

1.02   předsíň                      3.32

1.03   kuchyň                      11.13

1.04   pokoj                       20.91

1.05   předsíň                      2.14

1.06   koupelna                     4.30

1.07   obytná místnost             19.23

1.08   předsíň                      3.26

1.09   koupelna                     4.26

1.10   kuchyň                       9.57

1.11   spíž                         1.11

1.12   pokoj                       15.60

1.13   chodba                       5.77

1.14   chodba se schodištěm        11.20

1.15   kolárna                     14.00

1.16   technická místnost           2.00

podkroví :

2.01   pokoj                       20.91

2.02   kuchyň                      11.13

2.03   koupelna                     4.05

2.04   předsíň                      3.32

2.05   předsíň                      2.65

2.06   koupelna                     4.40

2.07   obytná místnost             29.36

2.08   předsíň                      3.47

2.09   koupelna                     4.26

2.10   kuchyň                      14.45

2.11   pokoj                       21.85

2.12   chodba se schodištěm        12.08

- pravá část : 1.NP / přízemí /  :

1.17   vstupní zádveří

1.18   kuchyň

1.19   chodba, schodiště

1.20   obývací pokoj

1.21   kolna zahradního nářadí

podkroví :

2.13   chodba

2.14   pokoj

2.15   ložnice

2.16   koupelna

V upraveném bytovém domě bude po úpravách 7 samostatných bytů se zázemím, společné chodby, hlavní schodiště, zázemí domu.

Řešený objekt je dle ČSN 73 0833 3.5 b/ zařazen do skupiny budov OB 2.

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace = osoby se sníženou sluchovou schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou pomoc jiných osob / např. invalidé /, děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let.  se zde budou vyskytovat ojediněle nebo náhodně / splněn požadavek ČSN 73 0802 článku 9.9.1 /.

Rozdělení objektu do PÚ, SPB  :

PÚ č.1  : místnosti č. 1.13, 1.14, 1.16, 2.12 – dle ČSN 73 0834 článku 5.6.1 b)1 - částečně chráněná úniková cesta, maximální délka 17.0m, minimální šířka 1100mm,

pnmax=5kgm2

Dle ČSN 73 0802 tabulky B.1 položky 5 stanoveno pv=7.5kg/m2, dle tabulky 8

… II.SPB

PÚ č.2 : místnosti č. 1.01 – 1.04 – byt č. 1 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.3 : místnosti č. 1.05 – 1.07 – byt č. 2 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.4 : místnosti č. 1.08 – 1.12 - byt č. 3 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.5 : místnosti č. 2.01 – 2.04 – byt č. 4 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.6 : místnosti č. 2.05 – 2.07 – byt č. 5 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.7 : místnosti č. 2.08 – 2.11 – byt č. 6 - dle ČSN 73 0833 článku 5.1.2

v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B, tabulku B.1 položku 10

stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8 … III.SPB

poznámka – 2 projektované osoby, 3 osoby dle ČSN 73 0818

PÚ č.8 : místnosti č. 1.17 – 1.21, 2.13 – 2.16 – stávající byt č. 7 - dle ČSN

73 0833 článku 5.1.2 v návaznosti na ČSN 73 0802 přílohu B,

tabulku B.1 položku 10 stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802

tabulky 8                                            … III.SPB

poznámka – 4 projektované osoby, 6 osob dle ČSN 73 0818

PÚ č.9 : místnost č. 1.15 – dle ČSN 73 0833 článku 5.1.4 stanoveno pvmax = 45kg/m2, dle ČSN 73 0802 tabulky 8                                   …. III.SPB

Poznámka : v řešeném objektu / v levé ani v pravé části / nebudou žádné instalační šachty, rozvody vody, kanalizace, NN, topení a vzduchotechniky budou vedeny v konstrukcích / ve stěnách, podlahách /

2.2.Posouzení požárních odolností stavebních konstrukcí - dle ČSN 73 0802, tabulky 12, do III.SPB / pouze levá upravovaná část /

požadovaná      navrhovaná

/ min. /        / min. /  __________________________________________________________________________________

- požární stěny - nadzemní podlaží = 1.NP / stávají-

cí zděné stěny z cihel plných pálených minimální

tl. 70mm a 300mm, stávající betonové překlady +

omítka – dle EUK tabulek 2.4, 6.1 a 6.1.2, doz-

dívky stěn z pórobetonových tvárnic Ytong tl.

300mm + omítka, nové zděné stěny z pórobetonových

příčkovek Ytong tl. 100mm + omítka /                 REI 45          REI 180

EI 45          EI 45,90

R 45             R 60

- poslední nadzemní podlaží = pod-

kroví / stávající zděné stěny z cihel plných pá-

lených minimální tl. 70mm a 300mm, stávající be-

tonové překlady + omítka – dle EUK tabulek 2.4,

6.1 a 6.1.2, nové zděné stěny z cihelných příčko-

vek Porotherm tl. 115mm + omítka, nové zděné stě-

ny z pórobetonových příčkovek Ytong tl. 100mm +

omítka /                                             REI 30          REI 180

EI 30           EI 45

R 30           R 60,90

- požární strop – nadzemní podlaží = nad 1.NP / nové

keramické stropní vložky Miako tl. 250mm do beto-

nových nosníků + ze spodní strany omítka, z horní

strany přebetonováno /                               REI 45           REI 60

- poslední nadzemní podlaží = nad pod-

krovím / stávající dřevěné nosníky chráněné ze

spodní strany podhledy ze sádrokartonových desek,

např. Knauf RED Piano tl. 12.5mm s dvojitý roštem

z CD profilů, vložená minerál. izolace minimální

tl. 60mm o minimální objemové hmotnosti 40kg/m3

– systém Knauf D612.cz – dřevěné střešní konstruk-

ce chráněné podhledy Knauf – ocelová spodní kons-

trukce /                                             REI 30          REI 30

- požární uzávěry otvorů ve II.SPB – 1.NP až 4.NP

mezi místnostmi č. - označení viz níže -

vstupní dveře do bytů z NÚC do III.SPB :

1.NP a podkroví :         1.02 – 1.14        EW 30DP3      EW 30DP3

1.08 – 1.14        EW 30DP3      EW 30DP3

1.05 – 1.13        EW 30DP3      EW 30DP3

2.04 – 2.12        EW 15DP3      EW 30DP3

2.05 – 2.12        EW 15DP3      EW 30DP3

2.08 – 2.12        EW 15DP3      EW 30DP3

- kontrolní vstup do podstřešního prosto-

ru / z ČCHÚC /                                       EW 15DP3      EW 15DP3

- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo

jeho části – nadzemní podlaží = 1.NP / stávají-

cí zděné stěny z cihel plných pálených minimál-

ní tl. 300mm a 440mm, stávající beton. překlady

+ omítka - dle EUK tabulek 2.4 a 6.1.2,nový oce-

lový překlad před úpravou vápenocementovou omít-

kou tl. 25mm opatřit pletivem – dle ČSN 73 0834

tabulky D.9 /                                        REI 45          REI 180

R 45           R 60,45

- poslední nadzemní podlaží = pod-

kroví / stávající zděné stěny z cihel plných pá-

lených minimální tl. 440mm, stávající beton. Pře-

klady

+ omítka /                                           REI 30          REI 180

R 30            R 60

- obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu ne-

bo jeho části - vstupní dveře do místnosti č.

1.15, včetně samozavírače                          EI-C2-30DP1     EI-C2-30DP1

- nosné konstrukce střech                            viz požární stropy nad podkrovím

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které za-

jišťují stabilitu objektu nebo jeho části – svis-

lé - nadzemní podlaží = 1.NP / stávající zděné

stěny z cihel plných pálených minimální tl.300mm,

stávající betonové překlady + omítka - dle EUK

tabulek 2.4 a 6.1.2, nový ocelový překlad před

úpravou vápenocement. omítkou tl. 25mm opatřit

pletivem – dle ČSN 73 0834 tabulky D.9 /            R 45             R 60,45

- poslední nadzemní podlaží = podkroví / stá-

vající zděné stěny z cihel plných pálených mini-

mální tl.300mm, stávající betonové překlady +

omítka - dle EUK tabulek 2.4 a 6.1.2, nový oce-

lový překlad před úpravou vápenocement. omítkou

tl. 20mm opatřit pletivem – dle ČSN 73 0834 ta-

bulky D.9 /                                         R 30             R 60,30

- vodo-

rovné – ve II.SPB na schodišti / stávající žele-

zobetonová deska minimální tl. 120mm s krytím

výztuže minimálně 15mm /                            RE 30            REI 30

- ve III.SPB v bytě č.7 / stávající dřevě-

né stropní trámy chráněné ze spodní strany omít-

kou na rákosu – dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.6 /         RE 45           REI 45DP2

- nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují sta-

bilitu objektu                                             nenachází se

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které ne-

zajišťují stabilitu objektu                                nenachází se

- nenosné konstrukce uvnitř PÚ do III.SPB / zděné

příčky /                                            DP3               DP1

- konstrukce schodiště – z přízemí do podkroví – ČCHÚC

/ stávající železobetonové stupně a podesty mini-

mální tl. 120mm s krytím výztuže minimálně 15mm

viz EUK tabulka 2.6 /                               R 15DP3         R 45DP1

- instalační šachty                                          nenachází se

- střešní plášť                                              bez požadavků

dle článku 8.15.1 a/

Poznámky : - v případě použití jiné konstrukce , materiálu, než je uvedeno v PBŘ

je nutné zajistit minimální požadovanou požární odolnost

- v objektu se nebudou vyskytovat materiály, které při požáru odkapávají, šíří požár po svém povrchu, zplodiny způsobující toxicitu

- požární odolnosti stavebních konstrukcí budou doloženy atesty, montáž

sádrokartonových konstrukcí v podkroví bude doložena oprávněnou firmou pro

tuto činnost

- sádrokartonové podhledy v přízemí levé části budou plnit pouze estetickou

funkci, nikoliv požární, v prostoru mezi zavěšenými sádrokartonovými podhle-

dy a stropy z keramických vložek do betonových nosníků nebude dle požadavků

ČSN 73 0810 článku 5.6.3 b/ požární zatížení větší jak 15kg/m2 = použito ka-

belů třídy reakce na oheň ACA,B1CA,B2CA nebo před trvalým užíváním bude dolo-

ženo výpočtem toto skutečné požární zatížení

- požární uzávěry otvorů / vnitřní dveře / budou včetně zárubní s požadova-

nou požární odolností

- požární stěny se musí stýkat s požárními stropy!!!

2.3. Požární pásy :

Dle ČSN 73 0802 článku 8.4.10 c) lze od požárních pásů upustit.

3. Únikové  cesty

Obsazení požárních úseků osobami podle ČSN 73 0818 bude v souladu s požadavky ČSN 73 0833 články 3.10 a 5.3.5 – rovněž s možností osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Obsazení levé části objektu osobami podle ČSN 73 0818

1.NP           ………  12 osob, vč. 4 osob s omezenou schopností pohybu a orientace

/ dle ČSN 73 0802 tabulky 21 – s=1.5 /

podkroví       ………  12 osob, vč. 3 osob s omezenou schopností pohybu a orientace

/ dle ČSN 73 0802 tabulky 21 – s=1.5 /

__________________________

celkem             24 osob, z toho maximálně 7 osob v 1.NP a v podkroví s omezenou schopností pohybu a orientace, případně neschopné samostatného pohybu a orientace

Dle ČSN 73 0834 článku 5.6.1 b))1 v návaznosti na tabulku 1 – mezní doba evakuace tu,max=3.0minuty

Posouzení únikové cesty z nadzemních podlaží levé části z hlediska doby úniku osob dle ČSN 73 0802 článku 9.1.2a) :

1.25 x hs1/2    1.25 x 2.61/2

te = ---------- = --------------- = 2.01 – sníženo o 40% …… 60% = 1.21 minuty

a              0.9

pn x ps + pn + as    0.8 x 5 + 5 x 1.0

a = ---------------- = ------------------ = 0.9

pn + ps                 5 + 5

0.75 x lu   E x s      0.75 x 10    8x1.0+3x1.5      0.75 x 7     18x1.0+6x1.5

tu = --------- + ------ = (----------- + ------------) + (---------- + ------------)=

vu       ku x u         30         40 x 1.5           35         50 x 1.5

= 0.48 + 0.51 = 0.99 minuty < 3.0 minuty a zároveň 1.21 minuty  …… vyhoví

Pro únik osob z jednotlivých obytných buněk levé části / 6 bytů / je navržena částečně chráněná úniková cesta / dále ČCHÚC / vedoucí prostorem bez požárního rizika a bez zvláštních požadavků na jeho odvětrání, splňující požadavky ČSN 73 0834 článku 5.6.1b)1.

Maximální délka ČCHÚC bude 17.0m a minimální šířka 1100mm.

Minimální průchod dveřmi na volné prostranství může být zúžen na 900mm – splněny požadavky ČSN 73 0833 článku 5.3.6.

Východové dveře na volné prostranství / otevíravé ve směru úniku / budou dle požadavků ČSN 73 0810 článku 13.1.1 opatřeny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveře bez klíčů, např. panikovou klikou / z místnost č. 1.13 /.

Úniková cesta bude dostatečně osvětlena denním nebo umělým světlem.

V prostoru ČCHÚC / PÚ č.1 / bude zajištěno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, funkční i v době požáru minimálně po dobu 60minut. Záložní zdroje budou zajištěny formou baterie uvnitř každého osvětlení.

Schodiště na únikové cestě musí splňovat ČSN 73 0802 článek 9.14.1.

Pro únik osob ze stávajícího samostatného bytu / PÚ č.8 / určeného maximálně pro 4 projektované osoby / dle ČSN 73 0818 = 6 osob /, je navržena jedna stávající nechráněná úniková cesta vedoucí po rovině a ústící otevíravými dveřmi v postranních závěsech přímo na volné prostranství / samostatný vstup /.

Dveře jednotlivých místností uvnitř všech bytů musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

Z PÚ č.9, který bude využíván pouze občasně a současně maximálně maximálně 4 osobami schopnými samostatného pohybu, je navržena nechráněná úniková cesta maximální délky 10m a minimální šířky 900mm,  vedoucí po rovině a ústící otevíravými dveřmi v postranních závěsech přímo na volné prostranství / samostatný vstup /.

Pozn.:   únikové cesty v celém objektu je nutné udržovat trvale volné, bez nábytku a vybavení bránící bezpečnému úniku osob, zvyšující požární zatížení -  nebezpečí, nebudou zde použity látky nebo hořlavé látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. Osoby vycházející na volné prostranství nesmí být ohroženy tepelným tokem z požáru v objektu ze kterého unikají a během evakuace nemají být unikající osoby ohroženy padajícími hořícími částmi konstrukcí, např. reklamními poutači.

4. Odstupy

Odstupové vzdálenosti od stávajících neměněných požárně otevřených ploch se dle ČSN 73 0834 kapitoly 5.9 neposuzují.

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802 v souladu s článkem 10.4.8.1, dle požadavků čl. 10.4.4 a/ hodnota pv zvýšena o 15 kg/m2.

Požárně nebezpečný prostor zasahuje do maximální vzdálenosti :

Požární úsek č.8 :

pv+15    l     hu    I    k2    k3   po      d    průčelí

[kg.m-2]    [m]   [KW.m-2]           [%]    [m]

----------------------------------------------------------------

62     1,3   1,50  116  0,52  0,75  100   1,77  okno byt č. 3

Posouzení odstupové vzdálenosti stávajícího okna bytu č.7  :

pv+15    l     hu    I    k2    k3   po      d    průčelí

[kg.m-2]    [m]   [KW.m-2]           [%]    [m]

----------------------------------------------------------------

62     1,1   1,35  127  0,47  0,69  100   1,69  okno byt č.7

Odstupové vzdálenosti od nově posuzované požárně otevřené plochy / okno bytu č. 3/ vyhoví, neboť v jeho požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu jsou volná prostranství a stávající zděná obvodová stěna s minimální požárním odolnost REI 180DP1, s povrchovou úpravou nešířící požár po svém povrchu, vstupní dveře do místnosti č. 1.15 budou s požární odolností EI 30DP1 a budou opatřeny samozavíračem.

Posuzovaný  bytový dům se nebude nacházet v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu, neboť do minimální vzdáleností 11.0m jsou volná prostranství bez zástavby.

Nově posuzovaný požárně nebezpečný prostor bude zasahovat pouze na stavební pozemek investora.

5. Zařízení pro protipožární zásah

5.1. Příjezdová komunikace, zásahové cesty

K řešenému objektu / do 5m od hlavního vstupu / je vybudována stávající dvoupruhová průjezdná příjezdová  komunikace / ulice Pražská / minimální šířky jednoho jízdního pruhu 3.0 m a průjezdné výšky 4.1m umožňující příjezd požárních vozidel, minimální nápravový tlak 80kN.

Nástupní plochy se dle ČSN 73 0802 článku 12.4.4 nemusí zřizovat.

Stavba a plochy pro požární techniku jsou umístěny mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo toto ochranné pásmo.

5.2. Požární voda

Zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Plocha žádného požárního úseku nepřesáhne 120m2.

Vnější odběrní místo (čl. 4)

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q

místa        od objektu  mezi sebou   mm  m.s-1  l.s-1

-----------------------------------------------------------

Hydrant            200       400       80   0,8    4,0

Severním směrem se ve vzdálenosti cca 300m od upravovaného objektu nachází stávající vnější nadzemní požární hydrant, minimálním přívodní potrubí DN 80, minimální množství požární vody 4 l/s, minimální statický přetlak 0.2Mpa.

Před trvalým užíváním posuzovaného objektu budou doloženy kontrolou jeho požadované parametry.

2. Vnitřní odběrní místa

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Na chodbě č. 1.14 / PÚ č.1 / a ve vstupní části stávajícího bytu / PÚ č.8 / budou dle požadavků ČSN 73 0873 čl. 4.4.b)5 osazena zavodněná vnitřní odběrní místa

s tvarově stálou hadicí délky 30m, ukončená proudnicí se třemi polohami /uzavřená, skrápění, kompaktní proud /.

Rozvody požární vody budou provedeny z plastového potrubí /trvale zavodněného/ ve stěnách a konstrukcích s krytím minimálně 15mm.

Minimální hydrodynamický přetlak – 0.2Mpa.

Nejvzdálenější místo hasebního zásahu = 40.0m.

Typ systému – např. Hartmann + Pavliš, Hasil

5.3. Počet přenosných hasících přístrojů

- jeden PHP práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie

- na chodbách č. 1.14 a 2.12 – v prostoru ČCHÚC PÚ č.1 – vždy 1 ks PHP s hasící schopností 21A – pro potřeby bytů v levé části a PÚ č.9

- ve vstupním zádveří PÚ č.8 / stávající byt na pravé straně / – 1 ks PHP práškový s hasící schopností 21A

Přenosné hasicí přístroje budou osazeny na trvale přístupných místech, musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 Sb.

6. Technická, technologická zařízení

Vytápění-  vnitřní prostory samostatných bytů v levé části budou vytápěny teplovodními rozvody napojenými na plynový kotel, umístěný v technické místnosti č. 1.16 / výkon 30kW /. Odvod spalin od plynového kotle bude zajištěn systémovým koaxiálním odkouřením pro kondenzační kotle dle EN 14741:2013, obezděno pórobetonovými příčkovkami tl. 100mm, v podstřešním prostoru opatřeno obkladem deskami třídy reakce na oheň A1 s požární odolností EI 30DP1 /viz technické podklady Logamax plus GB 112/.

Stávající byt č.7 bude i nadále vytápěn kotlem na tuhá paliva / umístěn v místnosti č. 1.18, výkon do 24kW /. Odkouření od kotle na tuhá paliva je zajištěno do stávajícího zděného komína z cihel plných pálených.

Je nutné dodržet požadavky na vzdálenosti tepelných spotřebičů od přilehlých konstrukcí dle platných předpisů, ČSN a požadavků výrobců zařízení, ČSN 06 1008!/.

Všeobecné podmínky pro komíny a odkouření :

Konstrukce komínů, kouřovodů nebo jejich část musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A1, komínový plášť z konstrukce DP1, s požární odolností EI 30minut / zděný komín z cihel plných pálených, omítnutý /. Odkouření musí splňovat požadavky ČSN 73 4201 Komíny a dodavatele zařízení. Dle požadavků ČSN 73 4201 čl. 5.1 musí být spalinová cesta navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší ani v nejbližším okolí. Musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází. Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebiče. Nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních konstrukcí od povrchu komínového pláště komína musí být 50mm, pokud není výrobcem zařízení stanoveno jinak. Nejmenší vzdálenost od hořlavých stavebních materiálů pro systémový komín musí být deklarována výrobcem. V komínovém plášti, komínové vložce a v kouřovodu musí být dostatečný počet otvorů pro kontrolu a čištění spalinové cesty po celé její délce od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína. Přístup pro kontrolu a čištění spalinové cesty je možné zajistit i prostřednictvím explozní klapky, spojky, spotřebiče apod. Umístění kontrolních, vymetacích a měřících otvorů je dovoleno pouze v místech, kde není nebezpečí požáru nebo exploze. Vymetací otvory se navrhují u komínových průduchů na pevná paliva, které nelze vymetat přímo ústím komína. Vymetací otvory se umísťují nad střechu budovy nebo do půdního prostoru, ve kterém bude možné vymetání komínů provádět. Půdice vymetacího průduchu má být nejméně 600 a nejvíce 1200mm nad podlahou.

Podlaha kolem vymetacího a vybíracího otvoru má být nehořlavá z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti 600mm od povrchu komína a do vzdálenosti 300mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany.

Stavbu nebo montáž spalinové cesty může provádět pouze odborná firma, která může prokázat schopnost dokončit práci úspěšně. Každá dokončená spalinová cesta musí být trvalým způsobem označena identifikačním štítkem.

Bezpečnost provozu  a čištěním spalinové cesty je nutné zajistit prováděním pravidelné provozní kontroly uvedené ve vyhlášce č.34/2016 Sb..

V celém objektu nebudou ani nadále provedeny teplovzdušné rozvody vytápění.

V místnosti s kotlem na tuhá paliva je pouze betonová podlaha, do minimální vzdálenosti 0.8m všemi směry od kotle může být upravená pouze nehořlavými krytinami.

Rozvodná potrubí –  je nutné zabránit šíření požáru těmito rozvody, musí být provedeny dle ČSN 73 0802 čl. 11.1 a ČSN 73 0810 článku 6.2.1.

Všeobecně :

Rozvodná vedení musí být provedena dle ČSN 73 0802 čl. 11.1 a dle ČSN 73 0810 článku 6.2.1.

Požárně dělící konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy rozvodů dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce /cementová malta, beton,../. Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna / nebo upravena / v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí :

a/ realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku / systému / požární přepážky nebo ucpávky / v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8 /, nebo

b/ dotěsněním / např. dozděním, případně dobetonováním / hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy

konstrukcemi okolo chráněné únikové cesty a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a/ se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI nebo

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW.

Podle bodu b/  lze postupovat pouze v následujících případech :

1/ Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukci / např. stěnou nebo stropem / a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou / např. teplá nebo studená vody, topení, chlazení apod /.

Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů / pokud jsou / musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce, nebo

2/ jedná se o jednotlivý prostup jednoho / samostatně vedeného / kabelu elektroinstalace / bez chráničky apod / s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

V případě nedodržení výše uvedených požadavků musí být prostupy opatřeny těsnícími manžetami.

Podle bodu b/ se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

voda – rozvody vody budou provedeny z  plastového potrubí pod omítkou. Rozvody požární vody budou provedeny z plastového potrubí /trvale zavodněného/ ve stěnách a konstrukcích s krytím minimálně 15mm.

NN – rozvody elektroinstalace v objektu budou provedeny kabely dle ČSN, ochrana musí být zajištěna dle souboru norem ČSN 33 2000.

Na upravovaném objektu nebudou umístěny fotovoltaické panely.

vzduchotechnika – bude provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků.

Jednotlivé provozně samostatné celky / byty / budou odvětrány potrubím z materiálu třídy reakce na oheň A1, bez požadavků na osazení požárních klapek. V souladu  ČSN 73 0872 čl. 4.2.1a/ – požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení /vyústky / o ploše jednoho prostupu do 40000mm2 nebudou ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické zařízení prostupují, jejich vzdálenost os prostupů bude nejméně 500mm. Prostupy musí být těsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009 / viz ustanovení výše /.

Vyústění vzduchotechnického potrubí / otvory pro výfuk a sání / musí být v souladu s ČSN 73 0872 články 4.3.1, 4.3.2 a 4.33.

plyn – rozvody plynu budou provedeny z kovového svařeného potrubí dle ČSN.

Ochrana celé budovy před bleskem bude provedena dle vyhlášky 268/2009 Sb, par. 36 odst. 1a – hromosvodem.

Zařízení staveniště bude v souladu s vyhláškou č.23/2008Sb., paragrafu 28.

7.Požárně bezpečnostní zařízení

7.1. Nutnost střežení objektu EPS

Řešený objekt nemusí být dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.1 a,b / a vyjádření investora střežen EPS.

7.2. Náhradní zdroje NN, informační a signalizační zařízení

V prostoru ČCHÚC / PÚ č.1 / bude zajištěno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, funkční i v době požáru minimálně po dobu 60minut. Záložní zdroje budou zajištěny formou baterie uvnitř každého osvětlení.

Dle vyhlášky č. 23, paragrafu 16, odstavce 2 bude každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace / napájené z vlastních bateriových zdrojů /, umístěným v části jednotlivých bytů vedoucí směrem do únikové cesty = celkem 7 ks.

7.3. Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek, značek dle ČSN EN ISO 7010

a nařízení vlády 375/2017

 „nebezpečí - elektřina“, „nehasit vodou“ - u elektrických rozvodných zařízení

 „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE  - TOTAL STOP“  / splňující požadavky

ČSN 73 0848 / - umístěn vně budovy v obvodovém zdivu

· „hlavní uzávěr vody“ – hlavní uzávěr vody

· „hlavní uzávěr plynu“ – hlavní uzávěr plynu

·  venkovní hydrant označit se směrovkou vzdálenosti

· „hydrant“ - vnitřní odběrní místo

· „hasící přístroj“ - osazené PHP / pokud nebudou přímo viditelný /

· „únikový východ“ – východ na volné prostranství

· „úniková cesta“ - směry úniku

· směry úniku budou označeny bezpečnostní tabulkou „úniková cesta“ s dodatkovou tabulkou „únikový východ“ – v místech, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství / tabulky musí být ve směru úniku vzájemně viditelné, značky musí být viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu!

7.4. Zásobování požární vodou

Viz oddíl 5.

7.5. Zařízení pro omezení šíření požáru

Konstrukce viz oddíl 2.2, detektory a signalizace viz 7.2.

Pozn.:   - jakoukoliv změnu v PD, při realizaci stavby proti výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení je nutné z hlediska požární bezpečnosti nově posoudit!!

- před zahájením trvalého užívání upravovaných prostor budou provedeny veškeré potřebné revize a kontroly příslušných zařízení, PHP, vnitřních odběrních míst, rozvodů elektroinstalace, venkovního hydrantu, hromosvodu, ….

8. Příloha

Přílohy : – situace stavby

_________________________________________________________________________________