ŘÍZENÍ RIZIKA EH 02

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí

Název projektu:	STAVEBNÍ OBNOVA KOSTELA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V HORNÍM HOUŽOVCI

Zpracoval:		Ing. Jidřich Marek

736270103

marek.jin@seznam.cz

Datum zpracování:	15.07.2022

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - kostel

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  10.6 m

šířka	W =  5.8 m		A D =  6 052.54 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  12.92 m		A M =  801 798.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  3.41 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně nejsou umístěna žádná zařízení.

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - vysoké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Nejsou známá žádná zvláštní rizika.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.05

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.001	0.258	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.259

R2 |	  ---  	0.516	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|   0.516

R3 |	  ---  	0.516	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.516

R4 |	0.001	1.032	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   1.033

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.001	0.258	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.259	   |   1

R2 |	   ---	0.516	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	0.516	   |   100

R3 |	   ---	0.516	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.516	   |   100

R4 |	0.001	1.032	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	1.033	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.001	0.258	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.259

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	0.001	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.001

RF |	   ---	0.258	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.258

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

POZNÁMKY: