## UnO_DomovDuchodcu_rozp.4
[5 empty] | Zak.č.: | 21992097
[5 empty] | Datum: | 2020-04-16
|  | Investor: | TEPVOS s.r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
|  | Akce: | Rekonstrukce kotelny Domova důchodců, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí
|  | Objekt: | Domov důchodců, Cihlářská 761, Ústí nad Orlicí
|  | Část: | Elektroinstalace, Měření a regulace
ROZPOČET
pos. | ks | typ | popis | dodavatel | jedn.cena | celkem
| 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 1. Regulace teploty z kotle K1 |  |  | 0
1-BT1 | 1 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
K1 | 1 | ULTRAGAS 200 | Kondenzační kotel Hoval UltraGas 200, výkon 40-185kW s automatikou TopTronic E a GLT modulem řízení 0-10V. Dodáno vč. pojistné skupiny, uzavírací klapky se servopohonem, kondenzátního boxu KB23 a kabelového propojení | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 2. Regulace teploty z kotle K2 |  |  | 0
2-BT1 | 1 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
K2 | 1 | ULTRAGAS 200 | Kondenzační kotel Hoval UltraGas 200, výkon 40-185kW s automatikou TopTronic E a GLT modulem řízení 0-10V. Dodáno vč. pojistné skupiny, uzavírací klapky se servopohonem, kondenzátního boxu KB23 a kabelového propojení | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 3. Regulace teploty z kotle K3 |  |  | 0
3-BT1 | 1 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
K3 | 1 | ULTRAGAS 200 | Kondenzační kotel Hoval UltraGas 200, výkon 40-185kW s automatikou TopTronic E a GLT modulem řízení 0-10V. Dodáno vč. pojistné skupiny, uzavírací klapky se servopohonem, kondenzátního boxu KB23 a kabelového propojení | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 4. Kaskádová regulace kotlů |  |  | 0
4-BT1 | 1 | P111S | Snímač teploty, pro venkovní prostředí, krytí IP65 | Regmet |  | 0
4-BT2, 4-BT3 | 2 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
0
|  |  | 5. Tlak v topném systému a doplňování |  |  | 0
5-BP1 | 1 | DMP 331 110-4001-1-3-100-800-1-000 | Snímač tlaku DMP 331, DMP 331 110-4001-1-3-100-800-1-000, rozsah 0…4 bar výstup 4…20 mA/2 v přesnost 0,35 %, elektrické připojení konektor DIN 43650 přípojka tlaku M 20 x 1,5 EN 837-1/-3, těsnění Viton, normální provedení | BD Sensors |  | 0
5-M1 | 1 | HC200S | Expanzní automat Olymp HC 200S | stáv. |  | 0
5-M2 | 1 |  | Změkčovací filtr | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 6. Ekvitermní regulace teploty topné vody - Starý pavilon A |  |  | 0
6-BT1, 6-BT2 | 2 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
6-M1 | 1 | NM 24 A-SR | Klapkový servopohon 24VAC/DC 3,5VA, řízení 2-10V, 150s, 10Nm | BOLA pohony |  | 0
6-M1 | 1 | MKE N-A | plech + trn na směšovací armaturu ESBE řady 3(4)MG, G, F pro pohon typ NM-A | ostatní |  | 0
6-M1 | 1 | 3F65 | Třícestný směšovací ventil litinový DN65 kvs 90, příruba PN6 | BOLA |  | 0
6-M2 | 1 | Stratos 65/1-6 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 65/1-6, 230V, 419W, 2,15A, SSM | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 7. Ekvitermní regulace teploty topné vody - Jídelna |  |  | 0
7-BT1, 7-BT2 | 2 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
7-M1 | 1 | NM 24 A-SR | Klapkový servopohon 24VAC/DC 3,5VA, řízení 2-10V, 150s, 10Nm | BOLA pohony |  | 0
7-M1 | 1 | MKE N-A | plech + trn na směšovací armaturu ESBE řady 3(4)MG, G, F pro pohon typ NM-A | ostatní |  | 0
7-M1 | 1 | 3F50 | Třícestný směšovací ventil litinový DN50 kvs 60, příruba PN6 | BOLA |  | 0
7-M2 | 1 | Stratos 50/1-6 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-6, 230V, 310W, 1,37A, SSM | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 8. Ekvitermní regulace teploty topné vody - Lůžkový pavilon |  |  | 0
8-BT1, 8-BT2 | 2 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
8-M1 | 1 | NM 24 A-SR | Klapkový servopohon 24VAC/DC 3,5VA, řízení 2-10V, 150s, 10Nm | BOLA pohony |  | 0
8-M1 | 1 | MKE N-A | plech + trn na směšovací armaturu ESBE řady 3(4)MG, G, F pro pohon typ NM-A | ostatní |  | 0
8-M1 | 1 | 3F50 | Třícestný směšovací ventil litinový DN50 kvs 60, příruba PN6 | BOLA |  | 0
8-M2 | 1 | Stratos 50/1-6 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-6, 230V, 310W, 1,37A, SSM | stroj.dod. |  | 0
0
|  |  | 9. Teplota v prostoru kotelny |  |  | 0
9-BT1 | 1 | P111S | Snímač teploty, pro venkovní prostředí, krytí IP65 | Regmet |  | 0
0
|  |  | 10. Příprava teplé vody |  |  | 0
10-BT1, 10-BT2, 10-BT5, 10-BT6, 10-BT7, 10-BT8, 10-BT9, 10-BT10 | 8 | P13S150-100 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 100mm | Regmet |  | 0
10-BT3, 10-BT4 . | 2 | P13S150-340 | Odporový snímač teploty do potrubí, délka jímky 340mm | Regmet |  | 0
| 2 |  | Redukce G5/4" vnější na G1/2" vnitřní | stroj.dod. |  | 0
10-M1, 10-M3 | 2 | Stratos 40/1-4 | Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4, 230V, 130W, 1,1A, SSM | stroj.dod. |  | 0
10-M2, 10-M4 | 2 | Stratos-Z 30/1-12 | Cirkulační čerpadlo Wilo Stratos-Z 30/1-12, 230V, 300W, 1,37A, SSM | stroj.dod. |  | 0
10-M3 | 1 |  | Dávkovač chlornanu | stáv. |  | 0
0
|  |  | 19. Havarijní zabezpečení, signalizace poruch |  |  | 0
19-SP1, 19-SP2 | 2 | 405612140032 | Regulátor tlaku vlnovcový, provedení T, kontakty v provedení "A", rozsah 40 až 400kPa | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
19-SP1.1 19-SP2.1 | 2 |  | Kohout tlakoměrový zkušební ČSN 137513, M20x1,5, mosaz, PN25 | JSP |  | 0
19-ST1 | 1 | 405611136014 | Regulátor teploty prostorový, provedení T, spínač "A", rozsah 20 až 60°C | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
19-ST2, 19-ST3 | 2 | 405611266041 | Regulátor teploty kapilárový, provedení T, spínač "A", rozsah +30 až +90°C, kapilára 1,6 m | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
19-SL1 | 1 | DZ4+DS | Regulátor hladiny el. vod. kapalin DZ4 + DS | Regmet |  | 0
19-BE1.1, 19-BE1.2 | 2 | GC20N | Detektor hořlavých plynů GC20N | J.T.O. System |  | 0
19-BE2 | 1 | GIC40N | Detektor oxidu uhelnatého | J.T.O. System |  | 0
19-BE1 | 1 | NZ34-DIN | Napájecí zdroj NZ34-DIN | J.T.O. System |  | 0
19-YV1 | 1 | EVPE 1050.02L | Havarijní uzávěr plynu PEVEKO EVPE 1050.02L, bez napětí uzavřen, cívka 230V 50Hz, 20VA | stroj.dod. |  | 0
19-SB1.1, 19-SB1.2, 19-SB1.3 | 3 |  | Havarijní tlačítko s aretací v plastové skříňce | Schrack |  | 0
19-HA1 | 1 |  | Houkačka 230V | stávající |  | 0
19-H2 | 1 | GD-04K | Univerzální GSM komunikátor a ovladač | Jablotron |  | 0
19-HL1 | 1 |  | Signálka |  |  | 0
19-SB3 | 1 |  | Kvitace poruchy |  |  | 0
KA54 | 1 |  | Paměť poruchy |  |  | 0
KA1 | 1 |  | Signalizace výpadku síťového napájení |  |  | 0
0
|  |  | Řídící systém |  |  | 0
A1 | 1 | TXN 110 03 | CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2 | Teco |  | 0
A1.0, A1.1 | 2 | TXN 116 04 | IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO | Teco |  | 0
A1.2, A1.3 | 2 | TXN 113 01 | IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO | Teco |  | 0
SW1 | 1 | TXN 111 62 | SX-1162; ETH switch, 5x 10/100base TX; IEEE802.3, unmanaged |  |  | 0
AA1 | 1 | TXN 054 45.04 | ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivní 4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - šedá (Light Charcoal)" | Teco |  | 0
GU1 | 1 | HDR-60-24 | HDR-60-24; Napájecí zdroj 85-264VAC/24VDC, 2.5A ve 3M pouzdru | Teco |  | 0
GU2 | 1 | JS-15-120/DIN2 | Zdroj AC/DC 12V, 15W v plastové krabičce jističového profilu se šířkou 2 moduly | BKE |  | 0
| 1 |  | APC Back-UPS, 400W |  |  | 0
| 1 |  | Uživatelký SW pro DDC vč. seřízení a manuálu |  |  | 0
| 1 |  | Vizualizační aplikace pro dotykový panel |  |  | 0
0
|  |  | Rozvaděč RD1 |  |  | 0
RD1 | 1 | STA-N 200604 | Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š/v/h) kompletně vyzbrojený vč. silových vývodů (přepěťová ochrana s filtrem pro ovládací obvody, relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, svorky apod.) |  |  | 0
0
|  |  | Rozvaděč RK 01 |  |  | 0
RK 01 | 1 | RZB-N-3S72 | Nástěnný rozvaděč 542x605x155 (š/v/h) kompletně vyzbrojený vč. silových vývodů (přepěťová ochrana 1. a 2. stupně, přepínač sítí, signálka, pojistky, jističe, svorky apod.) |  |  | 0
0
|  |  | Vizualizace |  |  | 0
| 1 |  | Aplikační vizualizační SW |  |  | 0
0
|  |  | Stavební elektroinstalace |  |  | 0
HL1,HL2,HL3, HL4 | 11 |  | Zářivkové svítidlo, 2x36W, IP40 nekompenzované |  |  | 0
| 22 |  | Trubice 36 W |  |  | 0
SA2,SA3,SA4 | 4 |  | Spínač ř.1, IP44 |  |  | 0
SA1.1, SA1.2 | 2 |  | Přepínač ř.6, IP44 |  |  | 0
5-XC1, XC2, XC3, XC5 | 4 |  | Zásuvka 230V/16A, IP44 |  |  | 0
XC4 | 1 |  | Zásuvka 3x400V/16A IP44 |  |  | 0
0
|  |  | Montážní materiál |  |  | 0
| 782 | m | JYStY 1x2x0,8 |  |  | 0
| 193 | m | JYStY 2x2x0,8 |  |  | 0
| 12 | m | JYStY 4x2x0,8 |  |  | 0
| 11 | m | JYTY-O 7x1 |  |  | 0
| 76 | m | CYKY-O 2x1,5 |  |  | 0
| 24 | m | CYKY-O 3x1,5 |  |  | 0
| 269 | m | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
| 12 | m | CYKY-J 5x1,5 |  |  | 0
| 144 | m | CYKY-O 5x1,5 |  |  | 0
| 12 | m | CYKY-J 3x2,5 |  |  | 0
| 63 | m | CYKY-J 5x2,5 |  |  | 0
| 11 | m | CYKY-J 5x4 |  |  | 0
| 42 | m | CYSY-J 3x1 |  |  | 0
| 2 | m | UTP CAT5e |  |  | 0
| 50 | m | CY 6 |  |  | 0
| 35 | m | Kabelový žlab drátěný 50x50, komplex |  |  | 0
| 16 | m | Kabelový žlab drátěný 100x50, komplex |  |  | 0
| 18 | m | Plastový instalační žlab LV 18x13 |  |  | 0
| 15 | m | Plastový instalační žlab LV 24x20 |  |  | 0
| 30 | m | Trubka Pe průměr 16 mm |  |  | 0
| 80 | m | Trubka ohebná monoflex P25 |  |  | 0
| 15 | ks | Instalační krabice |  |  | 0
| 18 | ks | Svorka pro pospojování vč. Cu pásku ZSA16 |  |  | 0
| 1 |  | Pomocný materiál |  |  | 0
0
|  |  | Elektromontáže |  |  | 0
| 81 | hod | Montáž a připojení přístrojů |  |  | 0
| 2 | ks | Usazení rozvaděče |  |  | 0
| 1703 | m | Montáž kabeláže |  |  | 0
| 35 | hod | Montáž nosných částí |  |  | 0
| 24 | hod | Demontážní práce a zajištění provizorního provozu |  |  | 0
0
|  |  | Ostatní |  |  | 0
| 1 |  | Oživení a uvedení provozu |  |  | 0
| 1 |  | Výchozí revize elektro |  |  | 0
| 1 |  | Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava |  |  | 0
| 1 |  | Dokumentace skutečného provední |  |  | 0
0
|  |  | CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  |  | 0
|  |  | CENA CELKEM s DPH |  |  | 0