## List1
REZ20030
Knapovec, doplňkový zdroj vody VRT KN-2 Knapovec - propojení nového zdroje
Radiová část - materiál
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Přepěťová ochrana koax. vednení 50Ohm, na rozhhranní zóny LPZ0/1,25kA, konektor BNC/M - 1m. | 1 | ks
2 | VF konektor N-M šroubovací pro koax vedení RG213. | 2 | ks
3 | Koaxiální kabel 50Ohm, laněné Cu jádro, útlum 400MHz: 67 dB/100m, UV odolný, prům: 10mm. | 10 | m
Radiová část - montáž
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Montáž radiové části - koaxiální kabel bleskojistka. | 1 | ks
Rozváděč RM1 - sestava rozváděče
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * Rozváděč RM1
2 | Skříňový rozváděč 2000x800x400 (VxŠxH) s mont. panelem, IP55. | 1 | ks
3 | Podstavec pro skříně 800x400 (ŠxH), výška 100mm. | 1 | ks
4 | Bočnice podstavce pro skříně 400 (H), výška 100mm. | 1 | ks
5 | Bočnice pro skříňový rozváděč 2000x400mm, balení 2ks. | 1 | ks
6 | * Příslušenství skříně
7 | Lišta 18x38, vnější rovina š/h400, 4ks. | 1 | ks
8 | Schránka na dokumentaci vel. A4, plastová. | 1 | ks
9 | * Osvětlení skříně
10 | Dveřní spínač pro osvětlení rozváděče vč. montážního příslušenství. | 1 | ks
11 | Svítidlo zařívkové do rozváděče 8W s kabelem a vypínačem. | 1 | ks
12 | * Propojovací kanály a DIN lišty
13 | Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná, 2m. | 3 | ks
14 | Žlab perforovaný 60x80 otvor 4/6mm. | 2 | ks
15 | Žlab perforovaný 80x80 otvor 4/6mm. | 1 | ks
16 | Žlab perforovaný 80x60 otvor 4/6mm. | 1 | ks
17 | * Ostatní příslušenství
18 | Zásuvka vestavná 32A 5P 400V IP44 6h úhlová. | 1 | ks
19 | Zásuvka vestavná 16A 3P 250V IP44. | 1 | ks
20 | Vývodka metrická M32, upínací rozsah 12-20mm, RAL7035. | 1 | ks
21 | Plastová matice s metrickým závitem M32x1,55. | 1 | ks
22 | Vývodka metrická M20, upínací rozsah 6-12mm, RAL7035. | 10 | ks
23 | Plastová matice s metrickým závitem M20x1,55. | 10 | ks
24 | Vývodka metrická M16, upínací rozsah 5-10mm, RAL7035. | 15 | ks
25 | Plastová matice s metrickým závitem M16x1,55. | 15 | ks
Rozváděč RM1 - výzbroj rozváděče TE
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * Hlavní vypínač
2 | 3-pólový odpínač Ith=40A, 23A/AC-23/415V, montáž do panelu, bez rukojeti. | 1 | ks
3 | Rukojeť pro třípólový přepínač. | 1 | ks
4 | Kryt svorek pro třípólový přepínač. | 2 | ks
5 | * Přístroje NN pro jištění obvodů, přepěťové ochrany
6 | Svodič přepětí tř. I+II, I imp: 12,5 kA / Up:1,4kV, 3-pól. s výměnnými moduly. | 1 | ks
7 | Přepěťová ochrana typ III. 230VAC/16A, Iimp = 3kA, Up <1,2kV, signalizace poruchy. | 1 | ks
8 | Svodič přepětí nesmetrických linek (analogových a dig. signálů) tř.III, 24VDC/0,5A, I imp 1kA. | 13 | Ks
9 | Bočnice pro svodič přepětí. | 6 | ks
10 | Pojistkový odpínač, In: 32A; Póly: 3; počet modulů: 3; určeno pro pojistky: 10,3x38mm; bez indikátoru přepálené pojistky. | 4 | ks
11 | Pojistkový odpínač, In: 32A; Póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 10,3x38mm; bez indikátoru přepálené pojistky. | 1 | ks
12 | Pojistka válcová PVA 10 2 A gG. | 4 | ks
13 | Pojistka válcová PVA 10 6 A gG. | 2 | ks
14 | Pojistka válcová PVA 10 10 A gG. | 15 | ks
15 | Proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže). | 1 | ks
16 | Kombinovaný jistič/chránič; dvojpólový (1P+N); jmenovitý proud: 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Icn: 10 kA; Typ: AC – pro střídavý reziduální proud (určeno pro obecné zátěže). | 2 | ks
17 | Jistič jednofázový, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA. | 2 | ks
18 | Jistič jednofázový, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA. | 4 | ks
19 | Jistič jednofázový, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA. | 3 | ks
20 | Jistič třífázový, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 1 | ks
21 | Propojovací lišta 3- fázová; určeno pro: 60 modulů; průřez 10mm (max.63A). | 1 | ks
22 | Koncová krytka určená pro 2 a 3 fázové prop. lišty. | 2 | ks
23 | * Relé, stykače a tepelné ochrany
24 | Trojfázové monitorovací relé pro monitorování fázového sledu a detekci výpadku fáze. Napájecí napětí: 3x208 - 440 V AC, časová prodleva: 500 ms pevná, výstupní kontakty: 1 přepínací, monitoruje: výpadek fáze, fázový sled, princip spínání: princip uzavřeného obvodu, monitorování třífázové sítě. | 1 | ks
25 | Reléový modul, 24 V DC, Zelená LED, Nulová dioda, 4 Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem, 250 V AC, 5 A, Svorky PUSH IN s akčním členem. Reléový modul jako montážní sestava, sestávající ze zásuvného relé a zásuvné základny. Řídicí a zatěžovací obvody elektricky oddělené. | 2 | ks
26 | Reléový modul, 24 V DC, Zelená LED, Nulová dioda, 2 Přepínací kontakt s testovacím tlačítkem, 250 V AC, 5 A, Svorky PUSH IN s akčním členem. Reléový modul jako montážní sestava, sestávající ze zásuvného relé a zásuvné základny. Řídicí a zatěžovací obvody elektricky oddělené. | 8 | ks
27 | Polovodičové relé 24VDC, 1P/6A, 1sp.kontakt, šířka 6,4mm, šrobové svorky. | 3 | Ks
28 | Hladinové relé, funkce up/dn, 230VAC, 1xNC/NO. | 4 | Ks
29 | Multifunkční časové relé Napájení 12 - 230 V a.c., 12 - 220 V d.c. | 1 | ks
30 | Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou, Rozsah nastavení 2,5…4A, Výkon motoru 1,5kW, Napájecí napětí 690V AC/440VDC, Třída spouštění 10A, Zkratová odolnost 50kA, Rozměr 45x90x80. | 1 | ks
31 | Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochranou , Rozsah nastavení 8,0…12A, Výkon motoru 5,5kW, Napájecí napětí 690V AC/440VDC, Třída spouštění 10A, Zkratová odolnost 16kA, Rozměr 45x90x80. | 3 | ks
32 | Signální kontakt spouštěče 1NO+1NC, 690 VAC / 600VDC. | 4 | ks
33 | Příslušenství motorového spouštěče, Propojovací hřebeny, 4 přístroje s 1 pomocným kontaktem, 65A, 690V. | 1 | ks
34 | Příslušenství motorového spouštěče, napájecí blok hřeben do 65A. | 1 | ks
35 | Stykač 3- pólový, 25A/690V AC-1; 9A, 4kW/400V AC-3, 1 pom. kontakt ZAP, cívka 24-60V50/60HZ 20-60VDC, Šroubové svorky. | 1 | ks
36 | Stykač 3- pólový (3 ZAP), 28A/690V AC-1; 12A, 5.5kW/400V AC-3, 1 pom. kontakt ZAP, cívka 24-60V50/60HZ 20-60VDC, Šroubové svorky. | 3 | ks
37 | Pomocný kontakt pro stykač, Spínací (1 ZAP), Čelní montáž, rozměry 10x43x39,5. | 3 | ks
38 | * Kompenzace
39 | Stykač kondenzátorový, 12,5kvar/400V/40°C, Ipeak bez omez., Cívka: 220 … 230 V 50 Hz. | 3 | ks
40 | Kondenzátor kompenzační 4kVar, 440V, rozměr 85x175mm, C= 3x21uF. | 3 | ks
41 | Držák kondenzátorů, tvaru L. | 3 | ks
42 | * Ovládací a signalizační prvky
43 | Hlavice otočná černá 3pozice pevné. Montážní průměr 22 mm. | 4 | ks
44 | Hlavice otočná černá 2pozice pevné. Montážní průměr 22 mm. | 2 | ks
45 | Jednotka spínací kontakt 1/0 jednoduchá. | 14 | ks
46 | Jednotka rozpínací kontakt 1/0 jednoduchá. | 2 | ks
47 | Díl spojovací těla a elektrického bloku. | 6 | ks
48 | Signálka 24V AC/DC s integrovanou LED diodou, modrá. | 1 | ks
49 | Signálka 24V AC/DC s integrovanou LED diodou, zelená. | 4 | ks
50 | Signálka 24V AC/DC s integrovanou LED diodou, červená. | 4 | ks
51 | Signálka 24V AC/DC s integrovanou LED diodou, žlutá. | 1 | ks
52 | Držák popisného štítku. Pro ovládací prvky 22mm. | 16 | ks
53 | Popisný štítek bez textu. Pro ovládací prvky 22mm. | 16 | ks
54 | *Svorkovnice, malé pojistkové odpínače
55 | Svorkovnice rozbočovací, 3 póly, krytá IP20. | 1 | ks
56 | Lišta nulová 25 mm2, 125A, délka 1m. | 1 | ks
57 | Držák pro nulovací lištu. | 2 | ks
58 | Svorka šroubová 10 mm?, šířka 9,9mm, 2-póly, šedá. | 3 | ks
59 | Svorka šroubová 10 mm?, šířka 9,9mm, 2-póly, modrá. | 0 | ks
60 | Svorka šroubová zemnící 10 mm?, šířka 9,9mm, 2-póly, zelená-žlutá. | 2 | ks
61 | Svorka pružinová 4 mm?, šířka 6,1mm, 2-póly, šedá. | 12 | ks
62 | Svorka pružinová 4 mm?, šířka 6,1mm, 2-póly, modrá. | 0 | ks
63 | Svorka pružinová zemnící 4 mm?, šířka 6,1mm, 2-póly, zelená-žlutá. | 4 | ks
64 | Bočnice pro řadové pružinová svorky 4 mm?. 2-póly. | 4 | ks
65 | Svorka pružinová 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 2-póly, šedá. | 100 | ks
66 | Svorka pružinová 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 2-póly, modrá. | 10 | ks
67 | Svorka pružinová zemnící 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 2-póly, zelená-žlutá. | 20 | ks
68 | Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?, 2-póly. | 30 | ks
69 | Svorka pružinová 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 4-póly, modrá | 5 | ks
70 | Svorka pružinová 2.5 mm?, šířka 5,1mm, 4-póly, oranžová. | 4 | ks
71 | Bočnice pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?. 4-póly. | 3 | ks
72 | Propojka pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?, 2-póly, oranžová. | 2 | ks
73 | Propojka pro řadové pružinové svorky 2.5 mm?, 5-póly, oranžová. | 1 | ks
74 | Pojistková svorkovnice 4 mm?, šířka 6,1mm, černá. | 30 | ks
75 | Bočnice pro pojistkovou řadovou svorkovnici 4mm2. | 2 | ks
76 | Propojka pro řadové pružinové svorky 4 mm?, 50-póly, oranžová. | 1 | ks
77 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, T4A. | 2 | ks
78 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, T2A. | 2 | ks
79 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F1A. | 2 | ks
80 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F500mA. | 30 | ks
81 | Koncová zarážka DIN35 pro řadové pružinové svorky, bezšroubová, šedá. | 40 | ks
82 | * Kabelové štítky, návlečky, vodiče
83 | Označení svorek 1 - 10, 5 x 5 mm, Rozteč 5.00mm. | 4 | ks
84 | Označení svorek 11 - 20, 5 x 5 mm, Rozteč 5.00mm. | 2 | ks
85 | Propojovací vodiče do rozváděče. | 1 | kpl
86 | Kabelové štítky a návlečky. | 1 | kpl
87 | Sada bezpečnostních štítků na rozváděč. | 1 | kpl
88 | Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný. | 1 | kpl
Rozváděč RM1 - výzbroj rozváděče SŘTP
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * Zdroje, měniče, akumulátory
2 | Spínaný napájecí zdroj s dobiječem baterie 27,6V/2,25A. | 1 | ks
3 | Měnič napětí DC/DC 9÷ 36V /12V, 30W, 2,5A. | 1 | ks
4 | Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/12Ah, faston 6,3mm | 2 | ks
5 | Držák akumulátoru 12V/12Ah, na stojato. | 2 | ks
6 | * Kabelové štítky, návlečky, vodiče
7 | Propojovací vodiče do rozváděče. | 1 | kpl
8 | Kabelové štítky a návlečky. | 1 | kpl
9 | Ostatní drobný materiál jinde nespecifikovaný. | 1 | kpl
Čidla a senzory
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * LS602.1
2 | Hladinová sonda k vyhodnocovacímu relé. Vhodná pro pitnou vodu. Limitní detekce hladiny. | 3 | ks
3 | Krabice 93x 93x 62 šedá, svorkovnice 1,5-2,5 mm2. Pro venkovní použití. IP69. | 1 | ks
4 | * LIC601
5 | Ponorná hl. sonda 0÷100 m.v.s./4-20mA, nerez tělo, nerezová membrána, 100m PUR kabel. | 1 | ks
6 | Ponorná hl. sonda 0÷50 m.v.s./4-20mA, nerez tělo, nerezová membrána, 50m PUR kabel. | 1 | ks
7 | * FIQ503, FIQ504
8 | Infračervený mikroprocesorový snímač vodoměru Sensus, napájení 24VDC. 3-drátové provedení. | 2 | Ks
9 | * SQ201.1, SQ201.2, SQ202.1, SQ202.2
10 | Magnetický kontakt povrchový, hliník, vhodný pro průmyslové aplikace a také na kovové dveře a brány, pracovní vzdálenost 7,5cm, 2 vodiče 55cm v pancéřové chráničce, 2 otvory pro vruty, rozměry 106x38x10mm. | 4 | ks
11 | Krabice 93x 93x 62 šedá, svorkovnice 1,5-2,5 mm2. Pro venkovní použití. IP69. | 4 | ks
Elektroinstalační materiál
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * Elektroinstalační trubky
2 | Elektroinstalační trubka pevná pr.25, 750N, šedá, 3m. | 27 | m
3 | Spojka elektroinstalační trubky pr.25, PVC, šedá. | 50 | ks
4 | Elektroinstalační trubka ohebná pr.25, 750N, světle šedá, návin 50m. | 50 | m
5 | Příchytka elektroinstalační trubky pr.25, šedá. | 50 | ks
6 | Chránička do zemně, dvoupláštová korugovaná pr.63. Červená. | 100 | m
7 | * Kabely technologické elektroinstalace
8 | Vodič k elektrodám 3x0,75mm, určený pro styk s pitnou vodou (atest). | 100 | m
9 | Silový Cu kabel 4x4mm, plné jádro, PVC plášť černý. | 50 | m
10 | Sdělovací stíněný kabel párovaný 2x2x0,8, plné Cu jádo, PVC plášť, šedý. | 70 | m
11 | Sdělovací stíněný kabel párovaný 8x2x0,8, plné Cu jádo, PVC plášť, šedý. | 50 | m
12 | Lankový vodič 6mm - ŽLUT. ZELENÝ. | 100 | m
13 | Lankový vodič 10mm - ŽLUT. ZELENÝ. | 10 | m
14 | * MX1, MX2, MX3
15 | Prázdná rozvodnice s neprůhledným víkem 300x300. | 3 | ks
16 | Držák přepojovací skříně nerez. | 2 | ks
17 | Přepojovací svorkovnice. | 3 | kpl
18 | Vývodka metrická M20, upínací rozsah 6-12mm, RAL7035. | 4 | ks
19 | Plastová matice s metrickým závitem M20x1,55. | 4 | ks
20 | Vývodka metrická M16, upínací rozsah 5-10mm, RAL7035. | 9 | ks
21 | Plastová matice s metrickým závitem M16x1,55. | 9 | ks
22 | * Ostatní
23 | Krabice 93x 93x 62 šedá, svorkovnice 1,5-2,5 mm2. Pro venkovní použití. IP69. | 2 | ks
24 | Drobný materiál jinde nespecifikovaný. | 1 | kpl
Elektroinstalační práce a inženýring
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | * Dílenská montáž
2 | Dílenská montáž rozváděče RM1. | 56 | h
3 | Oživení rozvaděče, CE, kusová zkouška | 1 | kpl
4 | Dílenská montáž připojovací 3 x skříně MX | 12 | h
5 | * Technologická elektroinstalace.
6 | Demontáž PS1 přesunutí PLC a radiomodemu do RM1 včetně prodrátování. | 10 | h
7 | Osazení technologického rozváděče RM1. | 4 | h
8 | Montáž kabelových tras, položení kabeláže, připojení kabeléže. | 32 | h
9 | Montáž snímačů a senzorů, připojení do přep. krabic. | 8 | h
10 | Oživení přenosu, kalibrace měření. | 6 | h
11 | Ochranné pospojení a uzemnění. | 10 | h
12 | *Stavební elektroinstalace.
13 | Stavební elektroinstalace - přepojení stávajících vývodu do RM1 | 8 | h
14 | * Ostatní práce
15 | Zajištění zakázky, inženýring | 8 | h
16 | Doprava (osob, materiálu na místo realizace). | 1 | kpl
17 | Zprovoznění systémů a provozní zkoušky. | 10 | h
18 | Zaškolení obsluhy. | 2 | h
SW práce
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Aplikační SW PLC automatu a operátorského panelu. | 1 | ks
2 | Vizualizační SW centrální dispečerské stanice. | 1 | ks
Projekční práce
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Realizační projekt elektro. | 1 | ks
2 | Zkreslení dokumentace skutečného stavu. | 1 | ks
Revize
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Výchozí revize elektro. | 1 | ks