## Krycí list
SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Výměna vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Objekt:
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Domov důchodců Cihlářská 761 562 01 Ústí nad Orlicí |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 442019
Generální projektant: |  |  |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 06/2019
Název projektu: |  | Výměna vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
|  |  | Cena celkem | Cena celkem
1 | 1 - kuchyň |  | 0 | 0
2 | 2 - demontáž stávajícího zařízení a potrubí |  | 0 | 0
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.

## zařízení1
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 06/2019
Název projektu: |  | Výměna vzduchotechniky stravovacího provozu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č. |  | 1 - kuchyň
1.1 | Vzduchotechnická větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla, teplovodním dohřevem a autonomní regulací - venkovní, ležaté provedení. Celkový příkon jednotky: max. 10,0 kW, 3x400V, celk.proud jednotky 16A Přívodní ventilátor – EC motor - 10700 m3/h / ext.tlak 300 Pa Odvodní ventilátor – EC motor - 3300 m3/h / ext. tlak 300Pa Deskový rekuperátor (úč.85%) s by-passem, vodní ohřívač – Qt=28,6kW (35% ethylenglykol), příprava na doplnění chladiče, tlumič hluku na sání a výfuku vzduchu. Jednotka obsahuje filtraci na přívodu M5, filtraci na odtahu tuková G3+ M5, uzavírací klapky se servopohony v jednotce na sání e1, výtlaku i2, regulační klapku se servem by-passu (0-10V), pružné připojovací manžety na výstupu přívodního a vstupu odtahového vzduchu, protidešťovou žaluzii na sání čerstvého vzduchu a výfuku odpadního vzduchu. Základový rám, mont.materiál, stříška. Podrobná specifikace - viz. TZ Zařízení bude splňovat evropskou certifikaci EUROVENT |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Komponenty M+R - řídící a silový rozvaděč pro decentrální regulaci, místní ovladač pro nastavení teploty obsluhou, ovladač pro servisní zásahy. Servopohony uzavíracích klapek a klapky ba-passu. Snímače tlakové diference na filtrech. Teplotní čidla - by-pass, venkovní vzduch, vzduch do místnosti a odtahový vzduch. |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Větrací a osvětlovací strop - 4,8x4,85m - transparentní makrolonové výplně umístěny mezi soustavou odsávacích vzduchovodů. Odvod vzduchu - odsávací vzduchovody - Vod=8 300m3/hod, nerezový plech,tlaková ztráta - 80Pa, 34ks tukových filtrů 500x175mm. Součástí osvětlení - 6ks svítidel 2x49W, 3ks 2x14W. Montáž zahrnuta v ceně dodávky. |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Textilní výusť - kruhová H500/5000 - 5350m3/hod, 100%polyester, barva bílá, mikroperforace směr/oblast 90/250 - levá,pravá |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Buňkový tlumič hluku G 200x500x1500 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Buňkový tlumič hluku GH 200x500x1000 - hygienické provedení |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Odlučovač tuku GTM-V-M 500x200 R |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Obdélníková výustka pro odvod vzduchu jednořadá 400x200 s regulací R1 - hliníková |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Obdélníková výustka pro odvod vzduchu jednořadá 280x140 s regulací R1 - hliníková |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Regulační klapka 315x200 - ruční ovládání |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Regulační klapka 355x355 - ruční ovládání |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Regulační klapka 400x250 - ruční ovládání |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12-1.14 | Neobsazeno |  | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odvodní potrubí z varny - vodotěsné provedení
1.15-1.25 | Hliníkové vzduchovody s polyuretanovou integrální izolací tl.30mm, venkovní provedení - rovné kusy - přívodní a odvodní potrubí v exteriéru |  | m2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15-1.25 | Hliníkové vzduchovody s polyuretanovou integrální izolací tl.30mm, venkovní provedení - tvarovky - přívodní a odvodní potrubí v exteriéru |  | m2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26-1.60 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné díly |  | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26-1.60 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky |  | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26-1.60 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1,0mm - rovné díly |  | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26-1.60 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1,0mm - tvarovky |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Zaregulování a oživení zařízení |  | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0
Zařízení č. |  | 2 - demontáž stávajícího zařízení a potrubí
2.- | Demontáž stávajícího VZD potrubí a komponentů (ventilátory, digestoře, ) |  | kg | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0