STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

projekční kancelář

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 606 941 634, 602 644 605, e-mail : kapounmartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SLABOPROUD

SLABOPROUDÉ  INSTALACE

Akce: Černovír 89, Ústí nad Orlicí

Přístavba hasičské zbrojnice

Místo stavby: Černovír 89, Ústí nad Orlicí

Druh dokumentace: Projektová dokumentace SLA

Zodpovědný projektant: Martin Kapoun

Vypracoval: Jakub Lžičař

Datum:  listopad 2019

ÚVODNÍ  ZPRÁVA

1. PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je návrh slaboproudých instalací pro akci:

Akce: Černovír 89, Ústí nad Orlicí

Přístavba hasičské zbrojnice

Projekt řeší:

1. Elektrická zabezpečovací signalizace

2. Datové rozvody

3. Příprava pro anténní svody z věže

4. Rozvod TV signálu, GMS signálu

2. PODKLADY

Ke zpracování projíëktu byly využity tyto podklady:

- stavební výkresy budovy

- požadavky a návrhy uživatele

- ČSN a další související předpisy

- konzultace s dodavateli příp. Výrobci jednotlivých systémů

3. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena jako ochrana samočinným odpojením od zdroje a dále jako ochrana malým napětím SELV. Připojení na rozvodnou soustavu 3 NPE AC 50Hz230/400V/TN-S řeší projektová dokumentace elektro silnoproud.

4. OCHRANAPROTI PŘEPĚTÍ

Projekční návrh této ochrany je předmětem projektové dokumentace silnoproud.

5. URČENÍ PROSTŘEDÍ - VNĚJŠÍ VLIVY

Dle ČSN 33 2000-3/Z2 čl. 320.N4 a ČSN 33 2000-5-51 Viz. protokol o stanovení vnějších vlivů, zařazený v provozním souboru silové části elektro silnoproud.

6. TECHN. PŘEDPISY A NORMY, BEZP. PRÁCE

Při výstavbě je třeba respektovat technické normy, montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a doporučení, mající vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak normy ČSN 33 2000-4-41, ČSN 34 2300, ČSN 730802, ČSN 730833, ČSN EN 50174.1,2,3, ČSN 73 7505, ČSN 33 2000-5-54 A zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize dle příslušné ČSN.

Při volbě tras a ukládání kabelů je nutno dodržet souběhy s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle ČSN 33 2000-5-52.

Veškeré montážní práce na zařízeních budou provedeny dle platných norem a montážních předpisů výrobců jednotlivých zařízení. Po provedené montáži zhotovitel předloží objednateli certifikáty a příslušná prohlášení o shodě použitých kabelů a zřízení.

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-6-61, ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 1500.

7. POŽÁRNÍ OCHRANA

Vybrané prostory budou vybaveny zařízením detekce kouře napojené na systém EZS.

8. VLIV ROZVODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Instalace a zařízení je provedeno v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Všechna zařízení, navržená pro instalaci splňují hygienické normy a nemají vliv na okolní životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

9. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Většina zařízení pracuje v bezobslužném automatickém režimu. U ostatních zařízení se předpokládá pravidelný smluvně zajištěný servis dle doporučení výrobce.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBECNÝ POPIS

V rámci akce ,,Akce: Černovír 89, Ústí nad Orlicí - Přístavba hasičské zbrojnice” budou v objektu nainstalovány tyto slaboproudé systémy:

1. Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

2. Datové rozvody

3. Příprava pro anténní svody z věže

4. Rozvod TV signálu, GSM signálu

ROZSAH MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Montážní práce představují:

- montáž kabelových rozvodů

- montáž prvků výše uvedených systémů

- programování a oživení systémů

- provedení zkušebních provozů a komplexních zkoušek, výchozí revize

POPIS KABELOVÝCH TRAS

Kabelizace bude realizována: v elektroinstalačních trubkách ve zdi, případně nad stropními podhledy, rozvody EZS pod omítkou. Příprava pro anténní svody ve věži drátěnými žlaby. Při instalaci kabeláže musí být dodržen souběh s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle ČSN 33 2000-5-52.

Uložení kabelů bude dle: ČSN 332000-5-52, ČSN 342300, ČSN 341050, ČSN 342305, EN 50173.

POPIS INSTALOVÄNÝCH SYSTÉMŮ

1. Elektronická zabezpečovací signalizace EZS (PZTS)

Stávající stav:

Objekt je vybaven systémem EZS (PZTS), který bude z větší části vyměněn. Stávající detektory zůstanou zachovány původní.

Technické řešení

Systém EZS je navržen tak, aby splňoval ČSN EN 50131 a pravidla pro montáž ESZ v objektech 2. Stupně s nízkým až středním rizikem. Všechny instalované prvky musí mít ke dni uvedení do provozu homologace pro výše uvedená rizika.

Střežení objektu bude řešeno prostřednictvím prostorové ochrany pomocí detektoru pohybu PIR.  Hlavní vstupní dveře budovy, okna do skladu agregátů a dveře do věže budou osazeny magnetickými kontakty. V kanceláři velitele a na chodbách budou instalovány opticko-kouřové detektory. Kouřové budou instalovány na strop v souladu ČSN EN 54-1 (ČSN 342710), pokus možno uprostřed místnosti. Musí bát dodržena vzdálenost 50 cm od stěn, stropních trámů, zářivek a od nábytku.

Systém EZS bude ovládán pomocí ovládací klávesnice s LCD displejem, doplněné o snímač karet/čipů, sloužících k ovládaní systému EZS jednotlivými uživateli.

Na klávesnici budou indikovány stavy jednotlivých zón, poruchové stavy a paměť posledních poplachů.

Poplachová informace bude prostřednictvím GSM komunikátoru přenášena na přednastavená telefonní čísla. Současně bude poplach signalizován venkovní a vnitřní sirénou.

Systém EZS bude napájen zálohovacím zdrojem.

Rozvody:

Kabeláž vedoucí k detektorům EZS bude uložena pod omítkou. Detektory EZS systému budou připojeny vhodným kabelem s deseti, šesti nebo čtyřmi vodiči o pr. 0,5 mm (FI 510, FI H06, FI H04) zakončených v expandérech nebo EZS ústredne.

Požadavky na ostatní profese:

Přívod 230V/10A pro napájecí zdroj EZS (viz výkresová část dokumëntace)

Přívod CY žlzel.

Koordinace s profesí elektro silnoproud

2. Datové rozvody

Stávající stav:

V objektu není v současnosti vybudována strukturovaná kabeláž.

Technické řešení:

V rámci přístavby objektu bude vybudován systém strukturované kabeláže.

Bude vybudován systém strukturované kabeláže Cat.6 v souladu s normami ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 568A, 568B. Rozmístěni a počet datových zásuvek je patrný z výkresové části dokumentace. Všechny datové zásuvky budou v provedení 2x RJ45 Cat.6, stejný typ a výrobce jako zásuvky silové. WIFI zařízení - AP pro přístup do internetu bude umístěno 1x ve stávající společenské místnosti a 1x v nové školící místnosti.

Uzlem univerzální kabeláže bude datový rozvaděč (R1 - 19”/42U v kanceláři velitele) ve kterém budou nainstalovány propojovací panely ( patch panel) s konektory RJ45 Cat.6 a aktivní prvky sítě LAN. 	V datovém rozvaděči R1 budou umístěny aktivní prvky, pomocí kterých bude vytvořena síť LAN hasičské zbrojnice. V datovém rozvaděči budou také zakončeny trubky s propojením do věže, aby bylo možné umístit zde i ostatní potřebně komunikační technologie. 	Stejně tak bude zakončeno přívodní telefonní vedení pevné linky zakončené v krabici v rohu garáže. Aktivní prvky v datových rozvaděčích budou napájeny z rozvodu NN objektu. Zásuvky 230V pro napájení datového rozvaděče budou vybaveny přepěťovou ochranou II. Stupně a samostatně jištěným obvodem 16A.

Zálohované napájení:

Pro datové rozvody a kamerový systém bude do datového rozvaděče umístěna UPS.

Požadavky na ostatní profese:

Samostatně jištěný přívod 2x 230V/16A (2 zásuvky 230V/16A PO) u rozvaděče R1.

Přívod CY6 žlzel z HOP

Koordinace s profesí elektro silnoproud

3. Příprava pro anténní svody z věže

Z místnosti kanceláře velitele povedou v podlaze popřípadě pod stropem v 1.NP trubky vedoucí do věže kde bude instalován svislý drátěný žlab pro navázání potřebných datových a anténních svodů ze stožáru. Umístěného na střeše věže.

Anténní stožár bude samostatný, s výložníky pro anténní systémy komunikačního zařízení MATRA, analogových vysílaček, systému městského rozhlasu (tyto nejsou předmětem tohoto projektu) a TV antény a přijímače internetu.

Požadavky na ostatní profese:

Samostatně jištěná zásuvka 1x 230V/16A na pod střechou na věži

Montáž samostatného anténního stožáru na konstrukci střechy věže

Montáž uchycení venkovní mechanické sirény do špice střechy a její montáž na věž, včetně zprovoznění. (toto není předmětem projektu slaboproudu)

4. Rozvod TV signálu

Do původní společenské místnosti a do nové školící místnosti bude zaveden přívod pro TV zásuvku z TV antény z věže.

Pro zesílení a pokrytí velmi slabého GSM signálu bude v objektu nainstalován GSM značkový repeater - plně automaticky konfigurovatelný GSM+EGSM zesilovač mobilního signálu, využívající pokročilou architekturu zaručující hladší průběh hovoru, eliminaci šumu, interferencí s BTS stanicí mobilního operátora a v neposlední řadě nízkou spotřebou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Zakreslení skutečného stavů do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě se smyslu zákona č. 22/97 Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. Zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978SB. O odborné způsobilosti v elektronice.

Česká Třebová, listopad 2019				Vypracoval : 	Jakub Lžíčař