# PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

1.0. Základní údaje

  - Projektové podklady

Projektová dokumentace je zpracována na základě podkladů stavební části,požadavků

investora v souladu s platnými normami a předpisy ČSN v době jejich platnosti.

  - Rozsah projektové dokumentace

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení.

Projektová dokumentace řeší schématické světelné a silnoproudé rozvody NN,

objektu,vč.ochrany před bleskem a úpravy kabel.přívodu NN od stávající elektroměrové rozvodnice RE, do stávající hl. rozvodnice v prostoru 1.NP.

2.O.Provozní napětí

Soustava   TN-C/ TN-S   3+PE+N    3 x 230/400V AC 50Hz

Světelné rozvody  – TN-S 1/N/PE AC 1x230V,50Hz

Motorové rozvody – TN-S 3/N/PE AC 3x230/400V 50Hz

3.O. Prostory – vnější vlivy – podklady - krytí

3.1. Prostory z hlediska úrazu el.proudem

## Dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3                  -   vnitřní prostor objektu -normální

## -   prostor věže sušení hadic – zvl.nebezpečí

## ČSN 33 2000-4-41, ed.2 + Z1         -   vně objektu – zvlášť nebezpečné

3.2. Vnější vlivy

## Vnější vlivy budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1

v protokolu, který bude součástí technické zprávy provádějící dokumentace, a s

upřesněním vnějších vlivů v provedení dokumentace skutečného stavu.

3.3. Podklady dle ČSN EN 13501-1+ A1 (ČSN 73 0810)

Stupeň hořlavosti konstrukce objektu, (příčky,stropy, do kterých bude ukládán

elektroinstalační materiál a rozvodné skříně) a ostatní konstrukce  objektu :

A1 – nehořlavé (zdivo) , A2  – nesnadno hořlavé (sádrokartonové desky) , D– středně

hořlavé  (trámy vazba půda),  E – lehce hořlavé. (venkovní  zateplení, polystyrén).

3.4. Krytí

Stupeň krytí el. předmětů je předepsán dle druhu vnějších vlivů ve smyslu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 tabulka ZA.1 a ZA.1N.

4.0. Bilance el. příkonu

Instalovaný příkon osvětlení                                                                        Pi –   5   kW

Příprava TUV                                                                                         Pi  – 2    kW

Větrání – ventilace                                                                                             Pi   - 3   kW

Pevně připoj.spotřebiče                                                                          Pi   - 24 kW

Možnost napojení pohybl. připoj. spotřebičů (zásuvkové okruhy)        Pi   - 30 kW

Součet celkově instal. příkonu                                                                Pi  -  64 kW

Součinitel soudobosti  beta                                                                           - 0,45

Výpočtové zatížení                                                                                  Pp -  28,8 kW

Výpočtový proud při cos.fí 0,95                                                              Ip –  43,98 A

Jmen. proud hl. jističe v rozvodnici RE                                                  Ijm – 3x50 A

5.0. Ochrana před nebezpečným dotykem

Osoby musí být chráněny před nebezpečím dotyku živých a neživých částí, který

může nastat. Tato ochrana je provedena dle ČSN EN 61140, ed 3 :

Základní ochrana

Dvojitá nebo zesílená izolace (čl.412.1), kryty (čl.412.2.2) a bezpečným malým napětím

SELV a PELV (čl.414.1) dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3.

Ochrana při poruše.

Automatickým odpojením el.zařízení od zdroje.(čl.411.1), ochranným uzemněním a

Pospojováním ( čl.411.3.1) dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3

Doplňková ochrana

Proudovým chráničem (čl.415.1) a doplňujícím místním pospojováním (čl.415.2) dle

ČSN 33 2000-4-41,ed3.

5.1. Uzemňovací soustava pro objekt

Pro objekt požární zbrojnice tj. pro ochranu uzemnění el.zařízení v objektu a pro ochranu

před   bleskem, bude zřízena společná uzemňovací soustava tvořena uložením zemniče

FeZn 30/4 mm do základového pasu přístavby stavby.. Uložení zemniče bude

provedeno dle ČSN 33 2000-5-54,ed3 s hodnotou uzemnění do 5ohm.

Z uzem. soustavy budou provedeny vývody vodičem FeZn pr.10mm2 pro napojení

jednotlivých uzemňovacích svodů ochrany před bleskem. Současně bude proveden

vývod vodičem CY 25, pro ekvipotencionální svorkovnici umístěné u stívající rozvodnice

1.NP. a pomocných ekvipotencionálních svorkovnic u jednotlivých rozvodnic RN1,RN2.

5.2. Vyrovnání potenciálu – ochrana pospojením

K zamezení vzniku nebezpečných potenc, rozdílů, budou elektricky vodivé instalace

a stavební díly v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.3 pospoj. s ochran. vodičem s hlavní

ochr. pomocnou přípojnicí, osazenou u rozvodnic RN1,RN2. Pospojeno bude kovové

potrubí topení, plyn.zdroj. topení, hl. uzávěr vody , vodoměr,anténní systémy na střešní

části , místní  pospojování v koupelnové části atd. Pro pospojení bude použito vodičů

H07V- U4,6,10mm2

6.O.Údaje doplňující výkresovou část

6.1.Měření el. energie

Měření el. energie bude provedeno ve stávající elektroměrové rozvodnici  umístěné vně

objektu požární zbrojnice, která je osazena nad stávající jistící skříně RIS. V této

elektroměrové rozvodnici bude osazen  3fáz.jistič s charakteristikou B, o hodnotě 50A.

U této rozvodnice bude nutno provést výměnu dimenze propojovacích vodičů, pro

hodnotu  osazeného jističe Ijm-50A.

6.2. Přívod NN, pro navrhované rozvodnice RN1,RN2 v prostoru 1.NP,2.NP

Ze stávající rozvodnice 1.NP, budou provedeny nové kabelové přívody NN o dimenzi

CYKY 4Bx16 (5x16mm2).Kabelové přívody NN, budou uloženy pod omítkou společně

s ovládacími kabely CYKY 5Cx1,5 + pospoj.vodiči CY10mm2, a budou zaústěny do

rozvodnic RN1,RN2, jednotlivých pater.

6.3.Vnitřní rozvody NN

Budou provedeny celoplast. kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou,

a v konstrukcích sádrokartonových podhledů. V prostoru 1.PP, bude kabelové vedení

uloženo dle potřeby v PVC lištách. Kabelové vedení bude v prostoru půdní části chráněno

uložením do pancéřových trubek.

Rozvody budou provedeny dle  ČSN 332130 ed 3 a dalších norem souvisejících.

Spínače a zásuvky vedle nich, budou umístěny do výše 110cm, samostatné zásuvky

budou umístěny do výše 40cm od podlahy. Zásuvky a spínače budou osazeny do

jednotlivých i vícenásobných rámečků společně s zásuvkami pro slaboproud.

6.4.Osvětlení

Osvětlení v prostoru objektu, je navrženo dle ČSN EN 12464-1. pro hodnoty osvětlení:

Školící místnost – Epk 500lx . Kancelář velitele Epk-500lx , Soc.zařízení Epk-200lx,

Chodby Epk – 100lx, Odpočinková místnost Epk-150lx, Šatny Epk 200lx, Dílna,sklad

Epk- 500lx , Sklad agregátů  Epk-150lx, Věž pro sušení hadic – Epk 200lx.

Do jednotlivých prostor budou osazena jednotlivá žárovková a zářivková svítidla, která

budou upevněna na stropní a nástěnné části. Ovládání osvětlení bude provedeno

jednotlivými spínači individuelně.

6.5. Vytápění objektu a příprava TUV

Vytápění objektu požární zbrojnice a příprava TUV bude provedeno plynovým

kotlem,osazeným v prostoru skladu agregátů. Při spuštění signálu zásahu- budou

v případě volby spuštěn přímotopná topidla s ventilátorem, která budou přednostně

temperovat prostory soc. zařízení a šaten 1.NP a prostoru školící místnosti v 2.NP.

Oddálená místa od centr. ohřevu TUV, budou ohřívána elektrickými zásobníky

10l ,230V,2kW ,které budou osazeny v kuch.linkách.

6.6. Ochrana proti přepětí

Na základě dodržení ČSN EN 62305 ed.2  a dalších  souvisejících norem, bude v objektu

požární zbrojnice zřízena ochrana proti atmosférickému přepětí a proti přepětí v síti třídy

1-3.

Montáž tohoto zařízení je nutno dodržet z důvodů rizika stavby dle ČSN 62305 ed.2.

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2 je nutné pro dodržení funkčních podmínek v podružných

rozvodnicích osadit přepěťovou ochranu třídy I+II, a do jednotlivých zásuvkových

vývodů, jež jsou určeny pro napájení elektronických spotřebičů je nutno osadit

zásuvkové přístroje, s nainstalovaným svodičem přepětí třídy III.

6.7. Vnější systém ochrany před bleskem – LPS:

Hromosvod chránící objekt před účinky úderu blesku bude proveden dle souboru norem

ČSN EN 62305 ed.2.Objekt přístavby požární zbrojnice je budova z keramického zdiva.

Střecha sedlová a část pultová, u věže střechy pro hadice- stanová. Střešní krytina

šindelová.

Klempířské prvky vč.okapů budou z poplastovaného plechu.

Objekt přístavby zbrojnice zařazen do třídy LPS III. Vnější LPS upevněný na

stavbě,neizolovaný od chráněné stavby kromě poplastovaných  plechů okapů, (případně

anténního  systému).

Na střešní části bude zřízena hřebenová soustava s doplněním 1ks.jímací tyče na hřebenu

s přesahem 1,5m   Vedení na střešní části bude provedeno vodičem AlMgSi 8/T2,

upevněným ve vhodných  podpěrách na hřebenové části. Svody v počtu 4 kusů budou

svorkám umístěným cca 1,8 od zemně.Pro části vyčnívající nad střechu

(stožár antén. systému atd.) se provedou výpočty pomocí ochran. úhlu s dodržením

dostatečné vzdálenosti „S“(součást prováděcí  dokumentace). Antén. stožár bude chráněn

jímací tyčí upevněnou na izolovaných držácích vč izolovaných svodových podpěr a

svodového HIV vodiče.

7.0. Rozvody pro slaboproud

7.1. Domácí dorozumívací zařízení

7.2. Anténní rozvody

7.3. Datové (komunikační) rozvody

7.4. Požární zabezpečení stavby

## Zpracování dokumentace těchto uvedených souborů není předmětem této PD.

Zpracování provedeno v dokumentaci slaboproudů.

8.0. Bezpečnostní opatření

8.1. Požární zabezpečení stavby

Stavba se vybaví požárně bezpečnostním zařízením v souladu s ČSN.

Dle vyhlášky 23/2008 Sb, § 15 až 18 a 28 musí být vybavena zařízením autonomní

detekce a signalizace. – Tím se rozumí  osazení :

- autonomní hlasič kouře dle normy ČSN EN 14604, nebo

- hlásič požáru dle ČSN EN 54 ,ČSN EN 50131.

Veškeré práce spojené s realizací akce budou prováděny v souladu s platnými normami a

předpisy  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména dle

zákona č.309/2006 Sb, a ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel a uživatel stavby jsou povinni před zahájením stavby vzájemně se písemně

informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a

spolupracovat pro zajištění bezpečnosti v souladu s § 101 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb.

Staveniště bude ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných cizích osob

a označeno výstražným značením. Všechna el. zařízení musí být zajištěna před úrazem

el.proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Dle ČSN EN 50110-1 ed.2 pracovníci

určeni k montáži a údržbě el. zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č.50/78

Sb. 6-8, pracovníci provádějící obsluhu el.zařízení dle 3-5.Změny dokumentace je nutno

konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.Provedení el. instalace musí

odpovídat ČSN a předpisům ČUBP platným v době montáže. Před uvedením el.zařízení

do provozu musí provádějící firma provést výchozí revizi.El.zařízení a rozvody musí být

pravidelně udržovány,kontrolovány a podrobovány předepsaným revizím dle

ČSN 33 2000-6 ed.2. Provádějící firma dále prokazatelně seznámí investora s obsluhou a

způsobem údržby el.zařízení dle ČSN 33 1310 ed.2. Uživatel je povinen udržovat

el.zařízení v dobrém technickém stavu dle zákona č.222/94 Sb.

9.0.. Závěrečné ustanovení

Elektromontážní práce musí být provedeny odbornou elektromontážní firmou, né

svépomocí.  Při realizaci stavby je nutné el. instalaci ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed .2,

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a 3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2130 ed.3 a jim

přidruženým norem. Při prováděcích a údržbářských pracích musí být dodrženy všechny

bezpečnostní předpisy  vyhl.č.601/2006 Sb. Před předáním elektroinstalace do provozu

musí být předána investorovy provádějící firmou projektová dokumentace se zakreslením

skutečného stavu a veškeré doklady k provozování díla ve smyslu vyhl. Č.70/210 Sb. Po

dokončení stavby bude provedena výchozí revize ve smyslu vyhlášky č. 70/210 Sb, a

ČSN 33 2000-1 v souladu  s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2. Výrobce ,dovozce je

Povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.90/2016 Sb.

V České Třebové : 12/2019

Vypracoval :