## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí
Profese : | Zařízení vzduchotechniky
1. | Zařízení č. 1 – Větrání 1NP
1.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 360m3/h, 300Pa Odvod: 360m3/h, 300Pa Rozměr jednotky (ŠxVxH): 1290x370x930mm Hmotnost: 72kg Přívodní část: - kapsový filtr třídy G4 -rekuperační deskový výměník (účinnost rekuperace 84,5%) - elektrický ohřívač o výkonu ohřívače 0,5KW - ventilátor s EC motorem s jmenovitými parametry příkon 0,17kW, napětí 230V, frekvence 50Hz, proud 1,4A, krytí IP54 Odvodní část: - kapsový filtr třídy G4 - ventilátor s EC motorem s jmenovitými parametry příkon 0,17kW, napětí 230V, frekvence 50Hz, proud 1,4A, krytí IP54 | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 50 | bm |  | 0 |  | 0
1.C.1 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny na 24V Průměr: 200mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.2 | Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.3 | Čidlo relativní vlhkosti - kanálové čidlo (0-10v) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.4 | Čidlo relativní vlhkosti - kanálové čidlo (0-10v) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.5 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 200 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová v RAL 9010, - horizontální připojení, - regulace škrtící klapkou Průtok vzduchu: 100m3/h Velikost: 300x8 s 8 lamelami | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.2 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová v RAL 9010, - horizontální připojení, - regulace škrtící klapkou Průtok vzduchu: 260m3/h Velikost: 500x24 s 24 lamelami | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.3 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | . | 5 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.4 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 125 mm | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.5 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL: dle architekta Rozměr: 250x250 mm | . | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | . | 4 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 125 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | . | 2 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.4 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | . | 8 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.5 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 250 mm | . | 3 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm | . | 25 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm | . | 6 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.8 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.9 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm | . | 22 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.10 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 250 mm | . | 2 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.11 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm | . | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
1.H.1 | Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm | . | 15 | m2 |  | 0 |  | 0
1.H.2 | Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe Guma bude použita také pod betonovou přídlažbu | . | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | . | 30 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání 2NP
2.A.1 | VZT jednotka přívodně odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 260m3/h, 250Pa Odvod: 260m3/h, 250Pa Rozměr jednotky (ŠxVxH): 1290x370x930mm Hmotnost: 58kg Přívodní část: - kapsový filtr třídy G4 -rekuperační deskový výměník (účinnost rekuperace 85,0%) - elektrický ohřívač o výkonu ohřívače 0,5KW - ventilátor s EC motorem s jmenovitými parametry příkon 0,12kW, napětí 230V, frekvence 50Hz, proud 1,0A, krytí IP54 Odvodní část: - kapsový filtr třídy G4 - ventilátor s EC motorem s jmenovitými parametry příkon 0,12kW, napětí 230V, frekvence 50Hz, proud 1,0A, krytí IP54 | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrické propojení jednotlivých prvků systému. - kabely k externím signálům a k ovladači.Jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu. - příloha projektu Technika VZT jednotek | - | 50 | bm |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Uzavírací klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem bez havarijní pružiny na 24V Průměr: 200mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.2 | Dotykový barevný ovládací panel - pro regulaci jednotky, bílá barva | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová v RAL 9010, - horizontální připojení, - regulace škrtící klapkou Průtok vzduchu: 50m3/h Velikost: 300x8 s 8 lamelami | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska čtvercová v RAL 9010, - horizontální připojení, - regulace škrtící klapkou Průtok vzduchu: 210m3/h Velikost: 400x16 s 16 lamelami | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.3 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | . | 6 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.4 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL: dle architekta Rozměr: 250x250 mm | . | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | . | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm | . | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm | . | 2 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm | . | 15 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm | . | 4 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.8 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm | . | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
2.H.1 | Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm | . | 15 | m2 |  | 0 |  | 0
2.H.2 | Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe Guma bude použita také pod betonovou přídlažbu | . | 1 | m2 |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | . | 20 | kg |  | 0 |  | 0
3. | Zařízení č. 3 – Větrání hygienického a technického zázemí
3.B.1 | Odvodní radiální ventilátor | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.B.2 | Odvodní radiální ventilátor | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.B.3 | Odvodní radiální ventilátor | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.B.4 | Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí Průměr: 125 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.C.1 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 125 mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | . | 2 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.2 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL: dle architekta Rozměr: 200x200 mm | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.D.3 | Protidešťová žaluzie - hliník se svařovanou sítí RAL: dle architekta Rozměr: 250x250 mm | . | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | . | 2 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 125 mm | . | 4 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm | . | 8 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm | . | 5 | bm |  | 0 |  | 0
3.E.6 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm | . | 2 | m2 |  | 0 |  | 0
3.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | . | 5 | kg |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 20 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Zaškolení provozovatele | - | 4 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 16 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 – Větrání 1NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání 2NP |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
3. | Zařízení č. 3 – Větrání hygienického a technického zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0