## Bilance větrané místnosti
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | ZŠ KOMENSKÉHO |  |  |  | Vypracoval: |  | Pavel Kefurt
Adresa: | Komenského 11, Ústí nad Orlicí |  |  |  | Datum: |  | 2021-02-27
Učebny č.: | Učebna pro 30 žáků
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 3 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 210 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 640
Počet dětí ve třídě |  | 30 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 2 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.014725 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 100 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.47575 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.44175 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 18 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 640 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0476 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 22 | °C | 3 |  | Návrhový průtok |  |  | 640 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -15 | °C | 2 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 640 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 89 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1362.5294 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1027.0578 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.058682 | 586.8153
| 8:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.062181 | 621.8073
| 8:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.065507 | 655.0663
| 8:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.068668 | 686.6782
| 8:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.071672 | 716.7244
| 8:06 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.074613 | 746.1261
| 8:07 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.077421 | 774.205
| 8:08 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.080102 | 801.0208
| 8:09 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.082663 | 826.6301
| 8:10 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.085109 | 851.0873
| 8:11 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.087444 | 874.4442
| 8:12 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.089675 | 896.7503
| 8:13 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.091805 | 918.0529
| 8:14 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.09384 | 938.3972
| 8:15 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.095783 | 957.8262
| 8:16 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.097638 | 976.3811
| 8:17 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.09941 | 994.1012
| 8:18 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1011 | 1011.0242
| 8:19 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10272 | 1027.1858
| 8:20 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10426 | 1042.6203
| 8:21 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10574 | 1057.3605
| 8:22 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10714 | 1071.4375
| 8:23 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10849 | 1084.8812
| 8:24 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.10977 | 1097.7201
| 8:25 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.111 | 1109.9814
| 8:26 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11217 | 1121.6911
| 8:27 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11329 | 1132.874
| 8:28 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11436 | 1143.5538
| 8:29 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11538 | 1153.7531
| 8:30 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11635 | 1163.4936
| 8:31 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11728 | 1172.7959
| 8:32 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11817 | 1181.6797
| 8:33 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11902 | 1190.1638
| 8:34 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.11983 | 1198.2662
| 8:35 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1206 | 1206.0041
| 8:36 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12134 | 1213.3939
| 8:37 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12205 | 1220.4512
| 8:38 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12272 | 1227.1911
| 8:39 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12336 | 1233.6277
| 8:40 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12398 | 1239.7747
| 8:41 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12456 | 1245.6452
| 8:42 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12513 | 1251.2516
| 8:43 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12566 | 1256.6058
| 8:44 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12617 | 1261.7191
| 8:45 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12666 | 1266.6024
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12686 | 1268.6287
| 8:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12706 | 1270.5639
| 8:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12724 | 1272.412
| 8:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12742 | 1274.1769
| 8:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12759 | 1275.8625
| 8:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12775 | 1277.4722
| 8:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1279 | 1279.0095
| 8:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12805 | 1280.4777
| 8:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12819 | 1281.8798
| 8:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.12832 | 1283.2188
| 8:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12837 | 1283.7213
| 8:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12842 | 1284.1988
| 8:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12847 | 1284.6528
| 8:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12851 | 1285.0842
| 9:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.12855 | 1285.4943
| 9:01 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12893 | 1289.3079
| 9:02 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1293 | 1292.95
| 9:03 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12964 | 1296.4283
| 9:04 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.12998 | 1299.75
| 9:05 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13029 | 1302.9223
| 9:06 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1306 | 1305.9519
| 9:07 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13088 | 1308.8452
| 9:08 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13116 | 1311.6084
| 9:09 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13142 | 1314.2472
| 9:10 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13168 | 1316.7673
| 9:11 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13192 | 1319.174
| 9:12 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.4725
| 9:13 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.6676
| 9:14 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13258 | 1325.7639
| 9:15 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13278 | 1327.7659
| 9:16 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13297 | 1329.6778
| 9:17 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13315 | 1331.5037
| 9:18 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13332 | 1333.2475
| 9:19 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13349 | 1334.9128
| 9:20 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13365 | 1336.5032
| 9:21 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1338 | 1338.022
| 9:22 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13395 | 1339.4726
| 9:23 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13409 | 1340.8578
| 9:24 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13422 | 1342.1808
| 9:25 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13434 | 1343.4442
| 9:26 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13447 | 1344.6508
| 9:27 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13458 | 1345.8031
| 9:28 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13469 | 1346.9035
| 9:29 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1348 | 1347.9545
| 9:30 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1349 | 1348.9582
| 9:31 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13499 | 1349.9167
| 9:32 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13508 | 1350.8321
| 9:33 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13517 | 1351.7063
| 9:34 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13525 | 1352.5412
| 9:35 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13533 | 1353.3385
| 9:36 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13541 | 1354.1
| 9:37 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13548 | 1354.8272
| 9:38 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13555 | 1355.5217
| 9:39 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13562 | 1356.1849
| 9:40 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13568 | 1356.8183
Velká přestávka | 9:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13548 | 1354.786
| 9:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13528 | 1352.8451
| 9:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1351 | 1350.9915
| 9:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13492 | 1349.2213
| 9:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13475 | 1347.5307
| 9:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13459 | 1345.9162
| 9:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13444 | 1344.3743
| 9:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13429 | 1342.9018
| 9:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13415 | 1341.4956
| 9:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13402 | 1340.1526
| 9:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13389 | 1338.87
| 9:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13376 | 1337.6451
| 9:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13365 | 1336.4753
| 9:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13354 | 1335.3582
| 9:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13343 | 1334.2913
| 9:56 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13333 | 1333.2724
| 9:57 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13323 | 1332.2994
| 9:58 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13314 | 1331.3701
| 9:59 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13305 | 1330.4826
| 10:00 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13296 | 1329.6351
| 10:01 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13278 | 1327.8388
| 10:02 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13261 | 1326.1314
| 10:03 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13245 | 1324.5086
| 10:04 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.1323 | 1322.9662
| 10:05 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13215 | 1321.5002
| 10:06 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13237 | 1323.694
| 10:07 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13258 | 1325.7891
| 10:08 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13278 | 1327.7899
| 10:09 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13297 | 1329.7008
| 10:10 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13315 | 1331.5257
| 10:11 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13333 | 1333.2685
| 10:12 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13349 | 1334.9328
| 10:13 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13365 | 1336.5223
| 10:14 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1338 | 1338.0403
| 10:15 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13395 | 1339.49
| 10:16 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13409 | 1340.8745
| 10:17 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13422 | 1342.1967
| 10:18 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13435 | 1343.4594
| 10:19 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13447 | 1344.6653
| 10:20 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13458 | 1345.8169
| 10:21 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13469 | 1346.9168
| 10:22 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1348 | 1347.9671
| 10:23 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1349 | 1348.9703
| 10:24 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13499 | 1349.9282
| 10:25 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13508 | 1350.8431
| 10:26 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13517 | 1351.7168
| 10:27 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13526 | 1352.5512
| 10:28 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13533 | 1353.3481
| 10:29 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13541 | 1354.1091
| 10:30 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13548 | 1354.8359
| 10:31 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13555 | 1355.53
| 10:32 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13562 | 1356.1929
| 10:33 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13568 | 1356.8259
| 10:34 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13574 | 1357.4305
| 10:35 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1358 | 1358.0079
| 10:36 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13586 | 1358.5592
| 10:37 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13591 | 1359.0858
| 10:38 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13596 | 1359.5887
| 10:39 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13601 | 1360.069
| 10:40 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13605 | 1360.5277
| 10:41 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1361 | 1360.9657
| 10:42 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13614 | 1361.384
| 10:43 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13618 | 1361.7835
| 10:44 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13622 | 1362.165
| 10:45 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13625 | 1362.5294
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13602 | 1360.2401
| 10:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13581 | 1358.0539
| 10:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1356 | 1355.9659
| 10:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1354 | 1353.9719
| 10:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13521 | 1352.0676
| 10:51 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13502 | 1350.249
| 10:52 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13485 | 1348.5122
| 10:53 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13469 | 1346.8536
| 10:54 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13453 | 1345.2695
| 10:55 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13438 | 1343.7567
| 10:56 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13413 | 1341.261
| 10:57 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13389 | 1338.889
| 10:58 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13366 | 1336.6343
| 10:59 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13345 | 1334.4914
| 11:00 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13325 | 1332.4546
| 11:01 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13342 | 1334.1556
| 11:02 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13358 | 1335.78
| 11:03 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13373 | 1337.3314
| 11:04 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13388 | 1338.813
| 11:05 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13402 | 1340.2279
| 11:06 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13416 | 1341.5792
| 11:07 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13429 | 1342.8697
| 11:08 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13441 | 1344.1021
| 11:09 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13453 | 1345.2791
| 11:10 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13464 | 1346.4032
| 11:11 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13475 | 1347.4766
| 11:12 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13485 | 1348.5018
| 11:13 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13495 | 1349.4808
| 11:14 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13504 | 1350.4159
| 11:15 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13513 | 1351.3088
| 11:16 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13522 | 1352.1616
| 11:17 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1353 | 1352.976
| 11:18 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13538 | 1353.7537
| 11:19 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13545 | 1354.4965
| 11:20 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13552 | 1355.2059
| 11:21 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13559 | 1355.8833
| 11:22 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13565 | 1356.5303
| 11:23 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13571 | 1357.1482
| 11:24 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13577 | 1357.7382
| 11:25 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13583 | 1358.3017
| 11:26 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13588 | 1358.8399
| 11:27 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13594 | 1359.3539
| 11:28 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13598 | 1359.8447
| 11:29 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13603 | 1360.3135
| 11:30 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13608 | 1360.7611
| 11:31 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13612 | 1361.1887
| 11:32 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13616 | 1361.5969
| 11:33 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1362 | 1361.9869
| 11:34 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13624 | 1362.3593
| 11:35 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13601 | 1360.0776
| 11:36 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13579 | 1357.8987
| 11:37 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13558 | 1355.8177
| 11:38 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13538 | 1353.8304
| 11:39 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13519 | 1351.9325
| 11:40 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13501 | 1350.1199
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13484 | 1348.3889
| 11:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13467 | 1346.7358
| 11:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13452 | 1345.1571
| 11:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13436 | 1343.6494
| 11:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13422 | 1342.2095
| 11:46 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13408 | 1340.8343
| 11:47 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13395 | 1339.5211
| 11:48 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13383 | 1338.2669
| 11:49 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13371 | 1337.0692
| 11:50 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13359 | 1335.9253
| 11:51 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13338 | 1333.8175
| 11:52 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13318 | 1331.814
| 11:53 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13299 | 1329.9098
| 11:54 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13281 | 1328.0999
| 11:55 | 0.47575 | 640 | 0.016667 | 0.13264 | 1326.3796
| 11:56 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13284 | 1328.3539
| 11:57 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13302 | 1330.2394
| 11:58 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1332 | 1332.04
| 11:59 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13338 | 1333.7597
| 12:00 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13354 | 1335.4019
| 12:01 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1337 | 1336.9703
| 12:02 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13385 | 1338.4682
| 12:03 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13399 | 1339.8986
| 12:04 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13413 | 1341.2647
| 12:05 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13426 | 1342.5693
| 12:06 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13438 | 1343.8153
| 12:07 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1345 | 1345.0052
| 12:08 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13461 | 1346.1415
| 12:09 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13472 | 1347.2268
| 12:10 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13483 | 1348.2632
| 12:11 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13493 | 1349.253
| 12:12 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13502 | 1350.1982
| 12:13 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13511 | 1351.101
| 12:14 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1352 | 1351.9631
| 12:15 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13528 | 1352.7864
| 12:16 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13536 | 1353.5727
| 12:17 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13543 | 1354.3236
| 12:18 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1355 | 1355.0408
| 12:19 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13557 | 1355.7257
| 12:20 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13564 | 1356.3797
| 12:21 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1357 | 1357.0044
| 12:22 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13576 | 1357.6009
| 12:23 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13582 | 1358.1706
| 12:24 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13587 | 1358.7147
| 12:25 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13592 | 1359.2343
| 12:26 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13597 | 1359.7305
| 12:27 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13602 | 1360.2044
| 12:28 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13607 | 1360.6569
| 12:29 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13611 | 1361.0892
| 12:30 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13615 | 1361.5019
| 12:31 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13619 | 1361.8961
| 12:32 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13623 | 1362.2726
| 12:33 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13626 | 1362.6321
| 12:34 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.1363 | 1362.9755
| 12:35 | 0.47575 | 580 | 0.016667 | 0.13633 | 1363.3034
| 12:36 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.1361 | 1360.9793
| 12:37 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13588 | 1358.7597
| 12:38 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13566 | 1356.6401
| 12:39 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13546 | 1354.6157
| 12:40 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13527 | 1352.6825
| 12:41 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13508 | 1350.8362
| 12:42 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13491 | 1349.073
| 12:43 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13474 | 1347.3891
| 12:44 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13458 | 1345.781
| 12:45 | 0.44175 | 580 | 0.016667 | 0.13442 | 1344.2452