Obsah

a)	Seznam použitých podkladů pro zpracování	3

b)	Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě	3

c)	Rozdělení objektu na požární úseky	4

d)	Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,	4

e)	Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti	4

f)	Zhodnocení navržených stavebních hmot	6

g)	Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhu a počtu únikových cest	6

h)	Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům	7

i)	Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků	9

j)	vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku	9

k)	Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky	9

l)	Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby	9

m)	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	10

n)	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby	10

o)	Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany požárně bezpečnostního zařízení	11

Název akce:	Stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku základní škola ul. Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí

SO.01    stavební úpravy stávající přístavby a spojovacího krčku
SO.02    stavební úpravy předprostorů včetně venkovního osvětlení￼
SO.03    přeložka – úprava teplovodního rozvodu mezi původní budovou školy a přístavbou
SO.04    výměna vzduch v laboratoři
SO.05    návrh nových teplovodních rozvodů a topných těles

Místo stavby:	Komenského č.p. 11, Ústí nad Orlicí

Investor:	město Ústí nad Orlicí zastoupené p. Petrem Hájkem, starostou města, se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

# Seznam použitých podkladů pro zpracování

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v návaznosti na prováděcí vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Dále je řešeno v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 246/2001 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle platných předpisů a norem.

Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla předložena výkresová část projektové dokumentace stavby zpracované firmou ŽÁROVKA PROJEKTANTI s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové a byly použity normy požární bezpečnosti staveb. Nebylo přiloženo požárně bezpečnostní řešení přístavby školy

# Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Stávající objekt školy byl projektován v roce 1874 a přístavba byla provedena v roce 1990.

Objekt slouží jako základní škola a stavební úpravy nezmění účel využití objektu. Přístavba školy je podsklepený, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Postavený je z železobetonových stropních a stěnových panelů. Požárně bezpečnostní řešení z doby výstavby přístavby nebylo doloženo nebo se nedochovalo. V rámci snížení tepelné náročnosti dojde v objektu k:

-zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem EPS 70 F tl. 120 mm, 160 mm a 180 mm, soklová část bude zateplena polystyrenem XPS a založení bude na části obvodu objektu provedeno pod terénem. Na části zateplené fasády bude proveden keramický obklad

-stávající zateplení střechy bude odstraněno a nahrazeno zateplením z minerální vaty a bude provedena nová hydroizolace z asfaltových pásů nebo PVC folie.

-výměna stávajících výplní otvorů s dřevěnými rámy za výplně s hliníkovými rámy

-stávající luxferové výplně budou nahrazeny okny s hliníkovými rámy s požární odolností

-revize topného systému

-v učebnách budou umístěny nové vzduchotechnické jednotky bude provedena nová vzduchotechnická strojovna v podhledu kabinetu

-nové vzduchotechnické rozvody mezi laboratoří, chodbou,  a strojovnou vzduchotechniky v podhledu

- provedení externích úprav a nového vnějšího osvětlení

-přeložka stávajícího teplovodního rozvodu

-nové teplovodní rozvody a topná tělesa

V rámci úprav nedojde ke změně dispozice. Objekt bude i nadále využíván stejným způsobem a nedojde k změně užívání.

Objekt bude řešen podle ČSN 73 0802+Z1+Z2, ČSN 73 0834+Z1+Z2.

V souladu s §31 vyhlášky 23/2008 Sb. bude objekt vzhledem k navrženým úpravám posuzován dle ČSN 73 0834(2011) – stavební úpravy budou zatřízeny do změn skupiny I. A II.(v souladu s platností normy uvedené v odst. 1 normy ČSN 73 0834).

Ke změně užívání objektu, prostoru nebo provozu dle odst. 3.2 normy ČSN 73 0834(2011) dochází, když dojde ke splnění těchto bodů:

- Zvýšení průměrného požárního zatížení u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn*an*c) o více než 15kg/m2 – nesplňuje: nedochází ke změně využití objektu

- zvýšení počtu unikajících osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob na kteroukoliv únikovou komunikaci, zvýší o více než 20% stávajícího stavu, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu – nesplňuje:

-počet osob zůstane stejný, dochází ke snížení tepelné náročnosti

- Zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu – nesplňuje: nepředpokládá se navýšení počtu unikajících osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

- Záměna funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy– nedochází ke změně příslušné projektové normy

- Změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám – nesplňuje

Dle výše provedeného hodnocení nedochází ke změně užívání objektu.

Část objektu se zatřídí do změny skupiny II a vytvoří samostatný požární úsek, zbytek objektu je zatřízen do změn skupiny I..

Objekt se nachází ve stávající zástavbě v ulici Komenského v Ústí nad Orlicí.

Objekt bude řešen podle ČSN 73 0802+Z1+Z2+Z3+Z4 a ČSN 73 0834+Z1+Z2.

Objekt má nehořlavý konstrukční systém a požární výšku h=3,5 m

Změny stavby skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují:

a/ požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných pod původní hodnotu – splněno, zateplení bude provedeno z kontaktního zateplovacího systému polystyrenem EPS 70F tl. 120 mm,160 mm a 180 mm k zateplovacímu systému není nutné přihlížet při zatřízení konstrukce a obvodové konstrukce i nadále zůstávající druhu DP1.

Zateplení stávajícího střešního pláště bude nově provedeno z minerální vaty. Vzhledem k tomu, že střešní plášť přístavby se nachází v požárně nebezpečném prostoru oken starší části stavby, musí být hydroizolační vrstva s klasifikací B roof(t3).

b/ třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F,…- splňuje:

-při zateplení budou splněny požadavky odst. 3.1.3.2 normy ČSN 73 0810 pro objekt výšky h<12m (h=3,5 m):

- -ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B- bude vybrán kontaktní zateplovací systém splňující požadavek

- -tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Zateplovací systém bude založen pod terénem - bude vybrán kontaktní zateplovací systém splňující požadavek. Tam, kde nebude možné založení pod terénem, budou splněny požadavky odst. 3.1.3.3 normy ČSN 73 0810, tzn. Bude proveden pruh v 900 mm v místě založení z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (tento požadavek lze provést ve výšce 1,0 m)

- -ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is=0 mm/min - bude vybrán kontaktní zateplovací systém splňující požadavek

- -ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí- kontaktní zateplovací systém bude spojen se zateplovanou konstrukcí

-stávající okenní otvory jsou dřevěné a budou vyměněny za hliníkové, čímž dojde ke zlepšení stávajícího stavu

-stávající výplně ze skleněných tvárnic „luxfer“ budou nahrazeny okenními otvory s hliníkovými rámy s požární odolností odpovídající hodnotě “luxfer“ tzn. EW15 dle tab. D.1 normy ČSN 73 0834 +Z1+Z2v příloze Z1 Okna budou mít pevné zasklení bez možnosti otevření

c/ šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více jak 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům,… -splněno, rozměry otvorů zůstanou stávající

Zateplovací systém nevytvoří požárně otevřené plochy ani částečně otevřené plochy, viz posouzení v odst. f

d/ nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a/ jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810 –splněno, nové prostupy rozvodů elektro, vytápění, vodovodu a kanalizace skrz požární konstrukce nebudou prováděny a budou využity stávající rozvody nebo stávající prostupy. Rozvody vzduchotechniky a strojovna vzduchotechniky vytvoří samostatný požární úsek, který je posouzen níže

e/nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872,… - splněno, každé učebně budou umístěny parapetní rekuperační jednotky s nasáváním vzduchu a výdechem pod parapetem

f/ nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810- vyhovuje, nově budou provedeny prostupy skrz obvodové stěny pro rekuperační jednotky. Prostupy budou utěsněny dobetonováním v celé tloušťce stěny.

g/ v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) – splněno, parametry únikových cest zůstanou stávající (druhy konstrukcí, velikost dveří, šíře místností, apod.). Stávající dveře v obvodových konstrukcích sloužící pro únik z budovy budou vyměněny za nové dveře se stejnou průchozí šířkou a stejným směrem otvírání dveřních křídel. Dveře budou mít z vnitřní strany kliku a v době provozu objektu budou odemčeny. Dveře v obvodových stěnách nebudou opatřeny speciálními bezpečnostními zámky ani elekricky či motoricky ovládané mechanismy, v případě vypnutí el. energie se samočinně otevřou. Vnitřní dveře zůstávají stávající.

h/ je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b/ pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady normy řady ČSN 73 08XX jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. Stupeň požární bezpečnosti…- splněno, nový požární úsek bude tvořit strojovna vzduchotechniky s rozvody, posouzení níže

i/ v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňují protipožární zásah, zejména příjezdová komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje: v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08XX –splněno,  stávající hydrantový systém bude zachován, vybavení přenosnými hasicími přístroji bude v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb.

# Rozdělení objektu na požární úseky

Strojovna vzduchotechniky a rozvody vzduchotechniky nad chodbou vytvoří 1 nový požární úsek v souladu s odst.4.4.1 normy ČSN 73 0872:

N01.01-Strojovna vzduchotechniky a vzduchotechnická potrubí v podhledu

Ostatní vzduchotechnické jednotky jsou umístěné v místnosti které větrají (učebna, WC), proto nemusí tvořit nový požární úsek.

Ostatní dělení na požární úseky zůstane stávající.

# Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,

N01.01-Strojovna vzduchotechniky

Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn a součinitele an jsou stanoveny z přílohy A, tab A.1 ČSN 73 0802 (2009) z řádku č. 15.1

pn= 15 kg/m2	an= 0,9

ps=0 kg/m2	as = 0,9 – strojovna vzduchotechniky bude umístěna podhledu

p= pn + ps =15+0= 15

a= pn *  an + ps * as /( pn + ps )= 15*0,9 + 0* 0,9/(15+0) = 0,9

Požární úsek bude odvětrán nepřímo v souladu s odst. 6.5.6 normy ČSN 73 0802+Z1+Z2+Z3+Z4

So /S = 0,016  ho / hs = 0,1=> pomocná hodnota n = 0,005=> interpol. k =0,229

b = k/ (0,005 * √ hS ) = 0,229/ (33,34* √0,5) = 0,656

c=1,0

pv = p*a*b*c= 15 * 0,9 * 0,656* 1 = 9 kg/m2

Dle odst.4.f normy ČSN 73 0834+Z1+Z2 budou konstrukce navrženy pro III. Stupeň požární bezpečnosti bez dalšího průkazu

# Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Posouzení provedeno dle tabulky 12 normy ČSN 73 0802(2009) v návaznosti na hodnoty požární odolnosti konstrukcí podle eurokódů, informací výrobců a publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“-autor Roman Zoufal a kolektiv, PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu. Požární odolnost zdiva Porotherm výrobce hodnotil dle norem  ČSN EN 13501-2 a ČSN EN1996-1-2 - dle certifikátu č. 009-000021 vydaného Technickým a zkušebním ústavem Praha, s.p. dne 5.12.2015, kdy jedním z podkladů byl protokol  o požární klasifikaci požární odolnosti č. PK2-02-08-001-C-0 (PAVUS a.s. Praha) a Protokol o zkoušce požární odolnosti č. Pr-08-2.001 (PAVUS a.s. Veselí n/L).

| Pol. | Stavební konstrukce | III.SPB |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Požární stěny a požární stropy - nadzemní podlaží | 45 EI | Samonosný sádrokartonový podhled, 2x protipožární deska tl. 12,5 mm, podkonstrukce R-CD, min. tl. Izolace 40 mm s min. Objemovou hmotností 40 kg/m3, podhled musí mít požární odolnost shora i sdola (v případě využití jiného podhledu musí být splněny požadavky na požární odolnost konstrukce) Vnitřní stěny -z železobetonového panelu tl. 350 mm, osová vzdálenost výztuže a=10 mm -REI45 (dle výše uvedené publikace tab.2.1) Stávající železobetonový stropní panel tl. 250 mm, osová vzdálenost výztuže a=15 mm -REI 45 DP1(dle odst. 5.5.7 normy ČSN 730834+Z1+Z2) |
| 2 | Požární uzávěry otvorů - nadzemní podlaží | 30DP3 EW EI-nad únikovou cestou | použité stropní průlezy musí splnit vybraný výrobek požadovanou hodnotu |
| 3 | Obvodové stěny a)zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části -. nadzemní podlaží | 45 REW | -Stávající obvodová stěna z železobetonového panelu tl. 400mm, osová vzdálenost výztuže a=10 mm REI45 DP1(dle výše uvedené publikace tab.2.1)-vyhovuje |

.

# Zhodnocení navržených stavebních hmot

Zateplení kontaktním zateplovacím systémem s použitím polystyrenu EPS 70F tl.max. 180 mm.

Dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802(2009) je stěna bez požárně otevřených ploch, pokud jsou:

- Konstrukce druhu DP1 nebo DP2 – vyhovuje

- Povrch z výrobků třídy reakce na oheň B-D – (B) –vyhovuje

- Množství uvolněného tepla nižší než 150 MJ/m2 – (130MJ/m2) - vyhovuje

Tl. 180 mm, dle certifikátu činí objemová hmotnost 18 kg/m3

Množství uvolněného tepla z 1m2 hořlavých hmot vnějšího povrchu obvodové stěny:

Q = M*H = 18*0,180*40 = 130 MJ/m2

Dle  odst. 3.1.3.2 normy ČSN 73 0810 (2016) musí zateplovací systém splnit tyto požadavky:

a/ ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B

b/ tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E – splněno; zateplovací systém je založen pod terénem a nejsou tak uplatněny požadavky odst. 3.1.3.3, tzn. Pruh .v. 900 mm provedený v místě založení nebo 1,0 m nad terénem z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2

c/ ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is =0,0mm/min.

d/ ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Pokud není splněna tato podmínka, je nutné vnější zateplení navrhnout a realizovat podle článku 3.1.3.4 normy ČSN 73 0810 – podmínka je splněna

Konstrukce vyhoví požadovanému stupni požární bezpečnosti a nebudou umožňovat šíření požáru po povrchu konstrukcí.

# Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhu a počtu únikových cest

Únikové cesty jsou stávající a provedený podhled bude proveden z matriálů třídy reakce na oheň A1 a A2 a nebude negativně ovlivňovat únik

# Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Otvory na fasádě zůstávají stávající

# Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků

Posouzení provedeno dle ČSN 73 0873 (2003)

Vnitřní odběrná místa jsou zřízena a na chodbě v 1Np se nachází 2 nástěnné hydranty stejně tak v 2NP. Hydranty musí podléhat pravidelným revizím a kontrolám a musí splňovat požadavky odst. 6 normy ČSN 73 0872

Vnější odběrná místa budou stávající a stavební úpravy nemají vliv na stávající vnější odběrná místa, tzn. z obecního vodovodu, jeden podzemní hydrant se nachází na křižovatce ulic Komenského, Sychrova a Malé Hamry.

# vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Příjezdová komunikace je stávající, tzn jedná se o ulice Komenského a Sychrova. Ulice jsou jednoproudé a ulice Sychrova je průjezdná a ulice Komenského končí u řešeného objektu

max. povolená vzdálenost přístupové komunikace je 50 m a šíře 3,0 m dle normy ČSN 73 0802+Z1+Z2+Z3+Z4. Komunikace splňuje podmínky norem ČSN 73 0802 .

# Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Dle vyhl. č. 23/2008 Sb. musí být rodinný dům vybaven alespoň 1 ks hasicího přístroje s hasící schopností min. 34A, čemuž odpovídá has. přístroj práškový P6Th . Instalovaný hasicí přístroj bude označen o platnosti revize štítkem umístěným na tělese přístroje. Bude zavěšen s výškou držadla do 1,5 m od přilehlé podlahy v technické místnosti

# Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby

Elektroinstalace bude provedena dle platných norem.

Objekt bude chráněn proti atmosférickým vlivům hřebenovou jímací soustavou. Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 a bude proveden z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2

Objekt bude částečně větrán přirozeně a částečně vzduchotechnickými jednotkami. Posouzení viz výše.

Na vzduchotechnickém potrubí budou umístěny požární klapky. Klapky musí splnit požadavky odst.5a6 normy ČSN 73 0872. Klapky budou umístěny v líci stěny laboratoře a vzdálenost mezi jednotlivými klapkami musí být min. 200 mm a musí být umožněna jejich obsluha a kontrola. Požární klapka se musí otvírat samočinně. Klapky budou mít požární odolnost EW30 dle tab. 1 normy ČSN 73 0872

Vzduchotechnické jednotky musí být opatřeny čidly v potrubích, které zajistí samočinné vypnutí jednotky při detekci zplodin hoření v potrubí. Vyústění přívodního potrubí nemusí být posuzováno v souladu s odst. 4.3.4 normy ČSN 73 0872

# Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ani na snížení hořlavosti stavebních hmot

# Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Stavební úpravy nevyvolají potřebu montáže autonomního detektoru kouře,

Na vzduchotechnickém potrubí budou umístěny požární klapky. Klapky musí splnit požadavky odst.5a6 normy ČSN 73 0872. Klapky budou umístěny v líci stěny laboratoře a vzdálenost mezi jednotlivými klapkami musí být min. 200 mm a musí být umožněna jejich obsluha a kontrola. Požární klapka se musí otvírat samočinně. Klapky budou mít požární odolnost EW30 dle tab. 1 normy ČSN 73 0872

# Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany požárně bezpečnostního zařízení

V objektu musí být označen hlavní uzávěr vody, plynu, hlavní elektrický vypínač bude označen jako TOTAL STOP.  Značky budou provedeny bílým písmem na zeleném podkladu v souladu s ČSN EN ISO 7010,ČSN 01 8013 v souladu s vyhláškou 246/2011 Sb. §11odst. a nařízení vlády 375/2017 Sb.

V Hradci Králové v lednu  2021

vypracovala ing. Jana Bulenová (bulenovajana@centrum.cz, tel. +420 724 928 008)