###### Datum: 07/2022

STAVEBNÍ OBNOVA KOSTELA

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

V HORNÍM HOUŽOVCI

Hromosvod

projekt pro sloučené územní a stavební řízení

Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,

562 01 Ústí nad Orlicí

Odp. projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo stavby: Horní Houžovec parc. č. st. 79, 822/8, 822/19

###### Datum: 07/2022

STAVEBNÍ OBNOVA KOSTELA

NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

V HORNÍM HOUŽOVCI

Hromosvod

projekt pro sloučené územní a stavební řízení

Seznam dokumentace:

1) Technická zpráva                                       EH 01

2) Řízení rizika                                              EH 02

3) Půdorys střechy – hromosvod                   EH 03

Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,

562 01 Ústí nad Orlicí

Odp. projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo stavby: Horní Houžovec parc. č. st. 79, 822/8, 822/19

# Technická  zpráva

1. Úvod

Účelem projektu je řešení hromosvodu obnovovaného Kostela Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci.

Jako podkladů bylo použito:

a/. stavební řešení,

b/. platné materiálové katalogy a ČSN.

2. Hromosvod

Při posouzení objektu kostela dle platné ČSN EN 62305 byl tento objekt zařazen do třídy LPL III ochrany před bleskem. Zařazení do této třídy znamená, že svody by měly být rozmístěny po obvodu chráněného objektu po 15m s možností odchylky do 20%.

Jako pomocné jímače budou využity kovové kříže na obou věžích. Svody budou provedeny drátem AlMgSi Ø 8mm na podpěrkách PV.

Jímací soustava kostela bude vybavena třemi svody rozmístěnými dle výkresu EH 03. Svody budou vybaveny ochranným úhelníkem a zkušební svorkou. Svody budou propojeny páskem FeZn 30/4 mm, uloženým v zemi po obvodu chráněného objektu. Protože svody hromosvodu budou vedeny po hořlavém materiálu, musí být od něho vzdálen min. 10cm.

Odpor uzemnění musí odpovídat platné normě ČSN.

Svody budou opatřeny výstražnou tabulkou „Pozor, nepřibližovat se při bouřce.“.

Minimální vzdálenost mezi svody a kovovými částmi stavby je 48cm.

3. Souhrn bezpečnostních opatření

3.1 Kvalifikace osob

Obsluhovat el. zařízení smí pracovník poučený alespoň podle vyhl. č. 50/78 Sb. - § 4.

Pracovat na el. zařízení může pracovník znalý s minimální kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb. - § 5.

3.2 Bezpečnost práce

Při provádění prací budou dodržovány veškeré protipožární předpisy a předpisy bezpečnosti při práci, zvláště NV 591/2006 a NV 362/2005. Práce budou prováděny pod kvalifikovaným dozorem. Pracovníci budou řádně proškoleni a poučeni o místních podmínkách. Pracoviště bude v průběhu výstavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

4. Závěr

Provedení hromosvodu i použitý materiál musí odpovídat platným ČSN.

VÝPIS MATERÁLU:

1) Drát AlMgSi  8mm                                                             40m

2) Drát FeZn 10mm                                                                  9m

3) Pásek FeZn 30/4mm                                                              48m

4) Svorka sz                                                                                 3ks

5) Ochranný úhelník                                                                    3ks

6) Držák na ochranný úhelník                                                     6ks

6) Označovací štítek na svod                                                        3ks

7) Svorka příložková                                                                    3ks

8) Podpěrky jímacího vedení                                                       40ks

9) Výstražná tabulka                                                                           3ks

10) Svorka zemnící (pás – drát)                                                          3ks